ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ (проект RU, первая редакция)

Конструкции строительные

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ВОРОТА

Метод испытаний на дымогазопроницаемость

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

2018

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 274 «Пожарная безопасность»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина	AZ AM ВY GE KZ KG MD RU TJ TM UZ UA	Азстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова-Стандарт Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узстандарт Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____________ № _________ межгосударственный стандарт ГОСТ _________ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с _________

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения ........................................................................................................

2 Нормативные ссылки ........................................................................................................

3 Термины и определения ...................................................................................................

4 Критерии предельных состояний .....................................................................................

5 Сущность метода и режимы испытания ..........................................................................

6 Стендовое оборудование и измерительная аппаратура ...............................................

7 Подготовка к испытаниям .................................................................................................

8 Последовательность проведения испытаний ................................................................

9 Обработка результатов измерений .................................................................................

10 Оценка результатов испытаний .....................................................................................

11 Отчет об испытании ........................................................................................................

12 Техника безопасности .....................................................................................................

Приложение А (обязательное) Схема стендового оборудования для испытания

дверей на дымогазопроницаемость ..........................................................

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Конструкции строительные

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ВОРОТА

Метод испытаний на дымогазопроницаемость

Building constructions. Fire doors and gates.

The test method for demography related

_______________________________________________________________________

Дата введения – ______________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на дымогазопроницаемость дверей и ворот (далее по тексту – двери), предназначенных для заполнения проемов в стенах и перегородках, в том числе:

конструкций дымогазонепроницаемых дверей без наличия светопрозрачных элементов;

конструкций дымогазонепроницаемых дверей со светопрозрачными элементами менее 25 % от площади заполняемого проема;

конструкций дымогазонепроницаемых дверей со светопрозрачными элементами более 25 % от площади заполняемого проема.

1.2 Требования данного стандарта не распространяются на специальные заполнения проемов с нормируемой газопроницаемостью (гермодвери спецсооружений, двери судовых герметичных перегородок и др.), а также на двери шахт лифтов.

_________________________________________________________________

Проект RU, первая редакция

1.3 Применение данного стандарта должно осуществляться совместно с ГОСТ ХХХХХ, ГОСТ 30247.2.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003) Измерения расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-1:2003) Измерения расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

ГОСТ 8.586.5-2005 (ИСО 5167-1:2003) Измерения расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

ГОСТ 12.1.019—2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.3.003—86 Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия

ГОСТ 30247.2—97 Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Двери и ворота

ГОСТ ХХХХХ Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость (проект)

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, принимается в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 двери дымогазонепроницаемые: Противопожарные двери с нормированным сопротивлением дымогазопроницанию.

3.2 дымогазонепроницаемость: Способность конструкции двери ограничивать в заданных пределах фильтрацию продуктов горения при пожаре через неплотности перекрываемого (защищаемого) проема.

3.3 дверной блок: Конструкция, в общем случае, состоящая из коробки (рамы), жестко закрепленной в дверном проеме с навешенным на петли полотном с запирающими, самозакрывающими устройствами, обеспечивающая при закрытом положении полотна защиту помещений от воздействия опасных факторов пожара.

3.4 коробка: Сборочная единица дверного блока рамной конструкции, предназначенная для навески полотен и неподвижно закрепленная к стене (перегородке) дверного проема.

3.5 образец для испытания: Дверь, ворота, изготовленные в соответствии с технической документацией и предназначенные для проведения испытаний на дымогазопроницаемость.

3.6 полотно: Подвижная сборочная единица дверного блока рамной конструкции.

3.7 измерительная диафрагма: Тип стандартного сужающего устройства, выполненного в виде тонкого диска с отверстием, имеющем со стороны входа потока острую прямоугольную кромку.

3.8 измерительный трубопровод: Участок трубопровода, границы и геометрические характеристики которого, а также размещение в нем сужающего устройства, местных сопротивлений, средств измерений соответствуют ГОСТ 8.586.1, ГОСТ 8.586.2 - ГОСТ 8.586.5.

4 Критерии предельных состояний

4.1 Потеря дымогазонепроницаемости S является одним из предельных состояний конструкций дверей по огнестойкости и определяется временем от начала нагрева и нагружения избыточным давлением испытываемой конструкции до момента уменьшения сопротивления дымогазопроницанию этой конструкции ниже минимально допустимого значения.

Обозначение предела огнестойкости конструкций дверей, по данному признаку, должно состоять из нормированного обозначения предельного состояния и цифры, соответствующей времени достижения последнего в минутах: S15, S30, S45, S60, S90, S120.

4.2 Удельное сопротивление дымогазопроницанию конструкций дверей различных типоразмеров не должно быть менее 1,96・105 м3/кг.

4.3 Предельные состояния дверей по потере целостности Е, теплоизолирующей способности I и по достижению предельной величины плотности теплового потока W должны быть определены согласно требованиям ГОСТ ХХХХХ, предварительно перед проведением испытаний на дымогазопроницаемость по настоящему стандарту.

5 Сущность метода и режимы испытания

5.1 Испытание заключается в определении времени наступления предельного состояния испытываемой конструкции по потере дымогазонепроницаемости согласно 4.1, 4.2 при одностороннем нагреве конструкции и нагружении ее избыточным давлением.

5.2 Нагрев конструкций противопожарных дверей в испытании на дымогазопроницаемость осуществляется в соответствии со стандартным температурным режимом с допустимыми отклонениями температуры по ГОСТ 30247.0.

5.3 В испытаниях по 5.1, 5.2 на конструкции двери поддерживается разность давлений 70 Па, причем меньшее давление устанавливается с необогреваемой стороны двери.

Допустимое отклонение разности давлений на конструкции двери в процессе испытания не должно превышать ± 10 %.

5.4 Режимы испытания дверей на дымогазопроницаемость по 5.1 — 5.3 могут быть изменены для конструкций уникального назначения при наличии обоснования.

6 Стендовое оборудование и измерительная аппаратура

6.1 Стенд для испытания дверей на дымогазопроницаемость состоит из печи внутренним размером не менее 2,5h×2,0×2,0 м с проемом во фронтальной стенке не менее 2,5h×2,0 м, перекрытым газосборной камерой, к которой подсоединена система поддержания и регулирования разности давлений.

Печь должна быть оборудована форсунками, обеспечивающими тепловой режим по 5.2.

Система поддержания и регулирования давлений на конструкции двери состоит из вентилятора с обвязкой и регулирующими заслонками и мерного участка с расходомерным устройством. В составе мерного участка необходимо предусмотреть конденсационный блок, работа которого направлена на препятствие распространения осадков и их оседания.

Требования к техническому исполнению мерного участка отображены в обязательном приложении А настоящего стандарта.

Технические характеристики системы поддержания и регулирования разности давлений подбираются с учетом установленной по 4.5 разности давлений на конструкции двери.

В составе стенда необходимо наличие системы отвода горячих газов, с возможностью регулирования их количества.

6.2 Испытательный стенд оснащается средствами измерения температуры, расхода и статического давления газов (обязательное приложение А).

6.3 Для измерения температуры в печи используются термоэлектрические преобразователи (ТЭП) типа ТХА (класс допуска 2 согласно ГОСТ 6616) с диаметром электродов от 1,2 до 3,0 мм.

Количество и расстановка термоэлектрических преобразователей относительно конструкции двери принимаются по ГОСТ 30247.0.

Номинальные статические характеристики и пределы допускаемых отклонений термоэлектродвижущей силы (т.э.д.с.) ТЭП должны соответствовать ГОСТ Р 8.585.

6.4 Для регистрации измеряемых температур следует применять приборы класса точности не ниже 1,0.

6.5 Для измерения расхода газов, удаляемых из газосборной камеры, используются стандартные расходомерные устройства, позволяющие измерять расходы в диапазоне от 0,01 до 1,00 м3/с.

Допускается использование нестандартных устройств согласно ГОСТ 8.586.1 при наличии тарировочных характеристик, полученных в установленном порядке.

6.6 Для регистрации давления газовой среды, в том числе на расходомерной диафрагме, следует применять приборы (манометры, микроманометры) класса точности не ниже 1,0.

6.7 Для измерения интервалов времени должен использоваться секундомер класса точности не ниже 2,0.

7 Подготовка к испытаниям

7.1 На испытания представляются двери с комплектом технико-эксплуатационной документации:

- технические условия на изделие;

- чертежи со спецификацией используемых в изделии материалов с указанием соответствующей нормативно-технической документации;

- техническое описание конструкции, включающее наименование и назначение изделия, сторону нагрева, размеры дверного полотна, коробки, зазоров, основных узлов и деталей; толщину каждого составляющего слоя по толщине полотна (в том числе изоляции, обшивки, облицовки);

- паспорт на изделие;

- инструкция по монтажу.

При возможном двухстороннем тепловом воздействии, двери представляются к испытаниям на дымогазопроницаемость в количестве двух образцов, при тепловом воздействии со стороны навески петель, и при тепловом воздействии со стороны противоположной расположению петель.

Если специально оговорено и отражено в технической документации, что представленный образец может подвергаться только одностороннему тепловому воздействию, допускается проводить испытания на дымогазопроницаемость только одного образца.

Проведение испытаний на дымогазопроницаемость допускается только после полного высыхания связующих растворов и штукатурных смесей, используемых при монтаже образцов дверей.

7.2 Для проведения испытаний образец устанавливается в проеме печи с соблюдением технологии, предусмотренной технико-эксплуатационной документацией. При необходимости подгонка проема под монтажный размер производится омоноличиванием высокопрочным бетоном.

Образец для испытаний устанавливается в соответствии с инструкцией по монтажу заказчиком или специализированной организацией, имеющей допуск по данному виду работ.

7.3 В зависимости от продолжительности испытания дверей, тип монтажной строительной конструкции должен соответствовать данным таблиц 1 и 2.

Таблица 1 - Стандартные ограждающие строительные конструкции

Конструкция	Толщина, мм	Плотность, кг/м3	Продолжительность испытания t, мин.
Бетон/кладка	110±10 150±10 175±10	2200±200 2200±200 2200±200	t < 120 120 < t < 180 180 < t < 240
Пористый бетон 1)	110±10 150±10	650±200 650±200	t < 120 120 < t < 240
1) Ограждающая конструкция может состоять из блоков, связанных строительным раствором или другим связующим веществом.

Таблица 2 - Стандартные «ненесущие» ограждающие строительные конструкции

Продолжительность испытания, мин.	Количество слоев гипсокартона на каждой стороне конструкции	Толщина гипсокартона, мм	Внутренняя теплоизоляция D/p	Общая толщина строительной конструкции, мм, ±10%
30	1	12,5	40/40	75
60	2	12,5	40/40	100
90	2	12,5	60/50	125
120	2	15	60/100	150
180	3	12,5	60/100	175
240	3	15	80/100	190
D - толщина минераловатной изоляции внутри конструкции, мм p - плотность минераловатной изоляции внутри конструкции, кг/м3

7.4 Применение ограждающих строительных конструкций с пределом огнестойкости менее прогнозируемого предела огнестойкости по потере дымогазонепроницаемости испытываемых образцов дверей не допускается.

7.5 После установки образца проводится наработка эксплуатационного износа путем открывания и закрывания полотна (полотен) двери. Число циклов открывания-закрывания — не менее 50, угол открывания полотна (полотен) — не менее 90°.

7.6 Непосредственно перед испытанием проверяется плотность системы поддержания и регулирования давлений, для чего образец блокируется газонепроницаемым материалом и на нем создается разность давлений по 5.3.

Плотность системы считается удовлетворительной, если расход воздуха в мерном устройстве не превышает 0,01 кг/с.

8 Последовательность проведения испытаний

8.1 Испытание должно проводиться при температуре окружающей среды от 0 °С до 40 °С, если условия применения дверей не предусматривают других требований.

8.2 Перед началом огневых испытаний проводят определение фактического воздухопроницания образца двери, для чего на образце создается перепад давления 70 Па (разрежение, устанавливаемое с необогреваемой стороны двери) и фиксацией значений расхода воздуха, проходящего через мерную диафрагму. Фактические параметры воздухопроницания должны соответствовать 4.2.

8.3 Начало испытания соответствует моменту включения форсунок печи. Величина избыточного давления в печи испытательного стенда должна составлять (15 ± 3) Па.

8.3 Регулирование разности давлений на образце по 5.3 производится непосредственно после начала испытания или после срабатывания устройств закрывания (для дверей, снабженных автоматическими устройствами закрывания при пожаре) путем регулирования подачи вентилятора.

8.4 В процессе испытания фиксируются:

время срабатывания автоматических устройств закрывания;

непрерывно или дискретно с интервалом не более 2 мин текущее значение температуры среды в печи;

непрерывно или дискретно с интервалом не более 2 мин текущее значение разности давлений на образце;

непрерывно или дискретно с интервалом не более 2 мин текущее значение температуры и расхода газов, проходящих через мерную диафрагму.

Визуально в течение испытания контролируется состояние конструкции двери, появление и характер деформации, другие изменения.

8.5 Испытание продолжается до наступления предельного состояния по 4.1.1, 4.2.

Если за время испытания, заявленное для испытываемой конструкции двери, предельное состояние не достигнуто, то по согласованию с исполнителем, испытание может быть продолжено до выявления фактической огнестойкости образца по потере дымогазонепроницаемости.

При окончании огневого испытания до наступления предельного состояния (пример - параметры, указанные в технической документации изготовителя), причина окончания испытания должна быть указана в отчете. В этом случае величиной предела огнестойкости по потере дымогазонепроницаемости конструкции двери является время продолжительности проведения огневого испытания.

8.6 Испытание по 8.1 — 8.3 проводится последовательно на двух образцах, обогрев одного из которых проводится со стороны петель навески полотен, другого — с противоположной стороны.

9 Обработка результатов измерений

9.1 Температура в печи и величина отклонения определяются по ГОСТ 30247.0.

9.2 Приведенное значение удельного сопротивления дымогазопроницанию Sуд, рассчитывают по формуле

, (1)

где Fд – площадь проходного сечения двери, м2;

ΔРi – разность давлений на образце в i-м измерении, Па;

Gi – расход газов, проходящих через образец, в i-м измерении, кг/с;

ρi – плотность газа, фильтрующегося через неплотности образца в

i-м измерении, кг/м3;

ρ20 - плотность газа при температуре 20 °С, кг/м3;

n – число измерений в течение времени испытаний.

10 Оценка результатов испытаний

10.1 За предел огнестойкости по потере дымогазонепроницаемости принимается минимальное время наступления предельного состояния по 4.1, 4.2, если не обнаружено значительное (>25 %) расхождение результатов.

10.2 Результаты испытаний, описанные в отчете (протоколе), действительны для дверей данного типа с отклонением их габаритных размеров по высоте и ширине согласно ГОСТ ХХХХХ.

10.3 Внесение изменений в конструктивное исполнение противопожарных дверей в дымогазонепроницаемом исполнении (изменение конструкции полотна (полотен) и коробки, применение других уплотнительных и теплоизоляционных материалов и т.д.) допускается только после согласования с уполномоченными органами.

11 Отчет об испытании

11.1 Отчет об испытании, составленный по рекомендуемой форме, должен содержать следующие данные:

1 Наименование и адрес завода-изготовителя.

2 Характеристику объекта испытаний.

3 Характеристику заказываемой услуги.

4 Методы испытаний (ссылка).

5 Процедуру испытания.

6 Испытательное оборудование и средства измерений.

7 Процедуру отбора образцов.

8 Результаты испытаний.

9 Оценку результатов испытаний.

10 Исполнители.

11 Техническая информация.

12 Техника безопасности

12.1 При испытании дверей на дымогазопроницаемость должны соблюдаться требования безопасности и производственной санитарии согласно ГОСТ 12.2.003.

12.2 К испытанию допускаются люди, ознакомленные с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации испытательного стенда.

12.3 Перед испытанием необходимо проверить надежность крепления образца, а также приборов и оборудования, необходимых для проведения испытания.

Приложение А

(обязательное)

1 –печь; 2 – испытываемый образец двери; 3 –пневмокамера; 4 – стенд определения расходных характеристик инженерного оборудования (включая измерительный трубопровод); 5 – регулирующая заслонка; 6 – воздуховоды обвязки стенда; 7 – вентилятор; 8 – форсунки; 9 – измерительная диафрагма;

10 – ТЭП, установленный в сечении измерительной диафрагмы; 11 – конденсационный блок; 12 – канал отвода горячих газов; 1-5 – ТЭП, установленные в печи испытательного стенда; ∆Рдв – перепад давления на двери; ∆Рдв – перепад давления на измерительной диафрагме.

Рис. А.1 – Схема стендового оборудования для испытаний дверей на

дымогазопроницаемость

УДК 614.841:006.354 МКС 13.220.50 Ключевые слова: дверь, дымогазопроницаемость, давление, метод испытания.

Руководитель организации-разработчика:

Начальник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России Д.М. Гордиенко

Руководитель разработки:

Зам. начальника отдела

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	А.Ю. Лагозин

Исполнители:

Начальник отдела

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	А.В. Пехотиков

Зам. начальника отдела

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Б.Б. Колчев

Старший научный сотрудник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	П.А. Вислогузов

Старший научный сотрудник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Д.В. Беляев