| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |
| --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект RU, первая редакция) |

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

###### Общие технические требования

###### Методы испытаний

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

2019

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена "Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 274 «Пожарная безопасность»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                              201    г.  №            )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт Минэкономики Республики Армении Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова-Стандарт Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узстандарт Минэкономразвития Украины |
| Армения | AM |  |
| Беларусь | BY |  |
| Грузия | GE |  |
| Казахстан | KZ |  |
| Киргизия | KG |  |
| Молдова | MD |  |
| Россия | RU |  |
| Таджикистан | TJ |  |
| Туркменистан | TM |  |
| Узбекистан | UZ |  |
| Украина | UA |  |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии, сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………..……… |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………….….…... |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………..……….. |
| 4 | Общие положения……………………………………………………….….……..…. |
|  | 4.1 | Классификация …………………………….……………………………….…. |
|  | 4.2 | Общие технические требования…………………………………...……....… |
|  | 4.3 | Общие требования к испытаниям…………..…………………………….…. |
|  | 4.4 | Методы испытаний…………………………………………………………..… |
| 5 | Выносные устройства индикации……………………………………...………...…. |
| 6 | Устройства дистанционного пуска………………………………..…...…………... |
| 7 | Изоляторы короткого замыкания…………………………………….……………... |
| 8 | Устройства контроля положения запорной арматуры…………………..………...… |
| 9 | Устройства контроля положения двери…………………………….. ………….….. |
| Приложение А | (обязательное) Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Технические требования. Методы испытаний………….……… |
| Приложение Б | (рекомендуемое) Оборудование для проведения испытаний технических средств пожарной автоматики вспомогательных на устойчивость к воздействию прямого механического удара….... |
| Приложение В | (обязательное) Требования к конструкции устройств дистанционного пуска…………………..………….…….………..... |
| Приложение Г | (рекомендуемое) Оборудование для испытания устройств дистанционного пуска с хрупким элементом на срабатывание…………………………………………….……….. |
| Библиография | ………………………………………………………………………….. |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Общие технические требования

Методы испытаний

Supporting devices of fire automatics. General technical requirements. Test methods

______________________________________________________________________

Дата введения – ______________

## 1 Область применения

1.1	Настоящий стандарт устанавливает общие требования к техническим средствам пожарной автоматики вспомогательным и методам их испытаний.

1.2	Настоящий стандарт распространяется на технические средства пожарной автоматики вспомогательные при разработке и постановке продукции на производство, производстве и модернизации продукции.

____________________________________________________________

Проект, RU, первая редакция

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 4784 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки.

ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

ГОСТ 15527 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 28199 (МЭК 68-2-1–74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод

ГОСТ 28200 (МЭК 68-2-2–74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло

ГОСТ 28201 (МЭК 68-2-3–69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим

ГОСТ 28203 (МЭК 68-2-6–82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)

ГОСТ 28215 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еb и руководство: Многократные удары

## ГОСТ 28216 (МЭК 68-2-30–82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12 + 12-часовой цикл)

ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3:2006)/ГОСТ Р 51317.4.3 (МЭК 6100-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

## ГОСТ 30804.4.4 (IEC 610004-4:2011)/ГОСТ Р 51317.4.4 (МЭК 6100-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

## ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11:2004)/ГОСТ Р 51317.4.11 (МЭК 6100-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний

## ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний

## ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30805.22 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений

## ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

## ГОСТ IEC 60065–2013 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности

ГОСТ IEC 61000–4–5 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4–5. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к выбросу напряжения

## Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1	выносное устройство индикации; ВУИ: Техническое средство, предназначенное для дополнительного извещения о режиме работы извещателя пожарного.

3.2	дежурный режим; Состояние готовности к выполнению функционального назначения.

3.3	извещатель пожарный; ИП: техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром (факторов пожара), и (или) формирования сигнала о пожаре.

3.4	изолятор короткого замыкания; ИКЗ: Техническое средство, предназначенное для установки в проводную линию связи или встроенное в устройство, подключенное к проводной линии связи (извещатель, оповещатель, функциональный модуль и т.п.), обеспечивающее изоляцию участка линии, в котором произошло короткое замыкание.

3.5	линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие каналы передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие, обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и их электропитание.

## 3.6	номинальное значение напряжения питания Uном, В: Значение напряжения питания технического средства пожарной автоматики вспомогательного (ТСПАВ), установленное производителем, как номинальное.

3.7	прибор приемно-контрольный пожарный; ППКП: Техническое средство, предназначенное для приема и отображения сигналов от извещателей пожарных и иных устройств, взаимодействующих с прибором, контроля целостности и функционирования линий связи между прибором и устройствами, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного.

3.8	прибор управления пожарный; ППУ: Техническое средство, предназначенное для управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты, контроля целостности линий связи с исполнительными устройствами и отображения режима работы управляемой системы.

3.9	приводной элемент: Элемент устройства дистанционного пуска (рычаг, кнопка, хрупкий элемент или иное приспособление), предназначенный для перевода устройства дистанционного пуска при помощи механического воздействия из дежурного режима в режим активации.

3.10	режим «Неисправность»: Состояние ТСПАВ, при котором оно не может выполнять свои функции частично или в полном объеме.

3.11	устройство дистанционного пуска; УДП: Техническое средство, предназначенное для ручного пуска (активации) систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т. д.), выполненное в виде конструктивно оформленной кнопки, тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающее взаимодействие с ППУ по линии связи.

3.12	устройство контроля положения двери; УКПД: Техническое средство, предназначенное для контроля положения двери в системах противопожарной защиты.

3.13	устройство контроля положения запорной арматуры; УКПЗА: Техническое средство, предназначенное для контроля положения запорной арматуры (задвижка, дисковый затвор, шаровой кран, клапан и т.д.) в системах противопожарной защиты.

4 Общие положения

4.1 Классификация

4.1.1	По функциональному назначению ТСПАВ подразделяют на:

-	выносные устройства индикации;

- устройства дистанционного пуска;

- изоляторы короткого замыкания;

- устройства контроля положения двери;

-	устройства контроля положения запорной арматуры.

4.1.2	По возможности установки адреса ТСПАВ подразделяют на:

-	адресные;

-	безадресные.

4.1.3	По способу электропитания ТСПАВ подразделяют на:

-	питаемые от ППКП (ППУ);

-	питаемые по отдельному проводу;

-	питаемые от автономного источника.

4.2 Общие технические требования

4.2.1	Требования назначения

4.2.1.1	ТСПАВ, взаимодействующие с ППКП (ППУ), должны обеспечивать информационную и электрическую совместимость с ними.

4.2.1.2	ТСПАВ должны быть восстанавливаемыми изделиями, позволяющими осуществить проверку на каждом образце всех нормируемых технических характеристик при приемосдаточных, периодических испытаниях и испытаниях других видов, а также проверку работоспособности в процессе эксплуатации.

4.2.1.3	Электрические характеристики (напряжение питания, ток потребления, эквивалентные сопротивления, протокол обмена информацией с ППКП (ППУ) и т.д.) и характеристики назначения ТСПАВ должны быть установлены в ТД на ТСПАВ конкретных типов.

4.2.1.4	ТСПАВ, совмещающие в себе несколько функций, должны удовлетворять требованиям назначения по каждой функции.

4.2.1.5 Уровень звукового давления, развиваемый ТСПАВ, имеющими звуковую сигнализацию, на расстоянии (1,00 ± 0,05) м, должен быть установлен в ТД и находиться в диапазоне от 60 до 85 дБ.

4.2.1.6	ТСПАВ, имеющие световую индикацию, должны обеспечивать контрастное восприятие индицируемой информации при освещенности до 200 лк. Если индикация осуществляется посредством мигающего светового сигнала, период мигания не должен превышать 30 с.

4.2.1.7	Органы управления или настройки ТСПАВ (при их наличии) должны быть защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц.

4.2.1.8	ТСПАВ должны сохранять работоспособность и характеристики назначения при изменении напряжения их питания в диапазоне, установленном в ТД на ТСПАВ конкретных типов, но не уже диапазона от 0,75 до 1,15 Uном, где Uном – номинальное значение напряжения питания ТСПАВ.

Примечание – Требование не распространяется на адресные ТСПАВ, питание которых осуществляется по адресной линии связи с ППКП (ППУ).

Радиоканальные ТСПАВ со встроенным автономным источником питания должны сохранять работоспособность и характеристики назначения при минимальном напряжении их питания (напряжение разряженного автономного источника питания), при котором осуществляется формирование сигнала о неисправности источника питания.

4.2.1.9	Конструкция ТСПАВ, взаимодействующего с ППКП (ППУ) по радиоканальной линии связи, должна обеспечивать возможность регистрации ППКП (ППУ) сигнала о неисправности или потере связи с ТСПАВ при снятии с места крепления. Время с момента возникновения неисправности до передачи сигнала о неисправности на ППКП (ППУ) должно быть не более 100 с.

4.2.1.10	ТСПАВ, взаимодействующие с ППКП (ППУ) по радиоканальной линии связи и питаемые от автономного источника питания, должны обеспечивать автоматический контроль состояния источника питания и передачу на ППКП (ППУ) сигнала о неисправности при снижении напряжения питания ниже допустимого уровня, установленного в ТД на ТСПАВ конкретного типа. Время с момента возникновения неисправности до передачи сигнала о неисправности на ППКП (ППУ) должно быть не более 100 с. Радиоканальные ТСПАВ должны сохранять работоспособность от встроенного автономного источника питания не менее 36 мес. Время сохранения работоспособности ТСПАВ после начала передачи сигнала о неисправности питания должно быть не менее 2-х месяцев.

Для повышения надежности электропитания радиоканальных ТСПАВ рекомендуется применение двух источников питания – основного и резервного. При этом ТСПАВ должны сохранять работоспособность от основного встроенного автономного источника питания не менее 36 мес., а от резервного встроенного автономного источника питания – не менее 2 мес. ТСПАВ с основным и резервным источниками питания должны обеспечивать автоматический контроль состояния обоих источников питания, а также выдачу информации об их неисправности на ППКП (ППУ). Суммарное время с момента возникновения неисправности до отображения режима «Неисправность» на ППКП (ППУ) не должно превышать 400 с.

4.2.1.11	ТСПАВ должны быть рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу.

4.2.1.12	При наличии маркировки индикаторов и органов управления ТСПАВ, маркировка должна быть выполнена на русском языке и, при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов, на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого применяют ТСПАВ. Допускается использование других языков в процессе программирования и настройки. При применении для маркировки индикаторов и органов управления символьных обозначений должно быть обеспечено однозначное понимание используемых символов.

4.2.2	Требования устойчивости и прочности к внешним воздействиям

4.2.2.1	ТСПАВ должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них повышенной температуры окружающей среды, установленной в ТД на ТСПАВ конкретных типов, но не ниже 55 °С.

4.2.2.2	ТСПАВ должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды, установленной в ТД на ТСПАВ конкретных типов, но не выше минус 10ч °С.

4.2.2.3	ТСПАВ должны сохранять работоспособность:

–	при и после воздействия на них относительной влажности воздуха 93 % при температуре 40 °С без конденсации влаги;

–	при конденсации влаги в результате воздействия циклически изменяющейся температуры и относительной влажности.

4.2.2.4	ТСПАВ должны быть устойчивы к воздействию на них синусоидальной вибрации с ускорением не менее 0,5g в диапазоне частот от 10 
до 150 Гц.

4.2.2.5	ТСПАВ должны быть устойчивы к воздействию прямого механического удара с энергией 1,9 Дж.

4.2.2.6	ТСПАВ в упаковке должны сохранять работоспособность после воздействия на них повышенной температуры, пониженной температуры и относительной влажности воздуха с параметрами воздействия, указанными в ТД на ТСПАВ конкретных типов. При этом значение повышенной температуры должно быть не менее 55 °С, значение пониженной температуры не более минус 55 °С, значение относительной влажности воздуха не менее 93 % при температуре 40 °С.

4.2.2.7	ТСПАВ в упаковке должны сохранять работоспособность после воздействия на них многократных механических ударов со следующими параметрами:

– форма ударного импульса – полусинусоида;

– частота ударов – 60 в мин.;

– продолжительность ударного импульса – 6 мс;

– пиковое ускорение – не менее 40g.

4.2.3	Требования электромагнитной совместимости

4.2.3.1	ТСПАВ должны сохранять работоспособность при и после воздействия электромагнитных помех, виды и параметры которых должны соответствовать требованиям, указанным в приложении А.

4.2.3.2	Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых ТСПАВ, должен соответствовать требованиям, указанным в приложении А.

4.2.4	Требования надежности

4.2.4.1	Средняя наработка на отказ ТСПАВ должна быть не менее 60 000 ч.

Для ТСПАВ, имеющих в своем составе механически подвижные элементы конструкции, средняя наработка на отказ должна быть не менее 43 500 ч.

Условия, для которых нормируются показатели безотказности и долговечности, должны быть указаны в ТД на ТСПАВ конкретного типа.

4.2.4.2	Максимальный срок службы ТСПАВ должен быть указан в ТД на ТСПАВ конкретного типа.

Примечание – Без учета срока службы автономных источников питания ТСПАВ.

4.2.5	Требования к конструкции

4.2.5.1	Корпус ТСПАВ должен обеспечивать защиту от проникновения твердых предметов и воздействия воды для условий окружающей среды, в которых ТСПАВ предполагается использовать. Степень защиты оболочкой ТСПАВ (код IP) устанавливается в ТД по ГОСТ 14254.

4.2.5.2	ТСПАВ, подключаемые по четырехпроводной схеме, должны обеспечивать выдачу сигнала о неисправности при пропадании электропитания. В случае отсутствия в ТСПАВ данной функции в ТД на ТСПАВ должны быть отражены способы контроля наличия питания и регистрации ППКП (ППУ) информации о пропадании электропитания.

4.2.5.3	Зажимы клемм ТСПАВ должны быть рассчитаны на подключение не более двух проводников, в том числе разного диаметра, без прямого контакта между ними, чтобы обеспечить возможность регистрации ППКП (ППУ) неисправности соединений входных и выходных проводов линии связи, а также устанавливаемых в корпус ТСПАВ элементов (резисторы, диоды, реле, и т.п.).

Для ТСПАВ, предназначенных для применения во взрывоопасных зонах, подключение которых осуществляется через соединительные (коммутационные) коробки, требование относится к данным коробкам, которые должны входить в состав ТСПАВ.

4.2.5.4	Подстроечные элементы калибровки или настройки ТСПАВ, используемые в процессе производства, не должны иметь доступ извне после их изготовления.

4.2.5.5	Электрическая прочность ТСПАВ должна быть установлена в ТД на ТСПАВ конкретных типов, но должна быть не менее:

-	для ТСПАВ с Uном менее 60 В – 500 В;

-	для ТСПАВ с Uном в диапазоне от 60 до 250 В – 1500 В;

-	для ТСПАВ с Uном более 250 В – 2000 В,

где Uном – номинальное значение напряжения питания ТСПАВ.

Значение сопротивления изоляции ТСПАВ должно быть установлено в ТД на ТСПАВ конкретных типов, но должно быть не менее 20 МОм.

4.2.6	Требования к маркировке

4.2.6.1	На ИП должна быть нанесена маркировка, включающая:

а)	наименование ТСПАВ;

б)	наименование или торговую марку предприятия-изготовителя;

в)	обозначение электрических выводов для внешних подключений;

г)	дату изготовления ТСПАВ;

д)	степень защиты ТСПАВ оболочкой;

е)	единый знак обращения продукции на рынке Союза.

4.2.6.2	При невозможности нанесения всех элементов маркировки на корпусе ТСПАВ их указывают в эксплуатационной документации. При этом на корпусе ТСПАВ (корпусах многокомпонентных ТСПАВ) обязательно должна быть нанесена маркировка по 4.2.6.1, перечисления а) и г).

4.2.6.3	Дополнительные необходимые элементы маркировки указывают в ТД на ТСПАВ конкретных типов.

4.2.6.4	Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в ТД на ТСПАВ конкретных типов.

4.2.6.5	Маркировка ТСПАВ, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах, должна соответствовать требованиям нормативных документов для взрывозащищенного электрооборудования по ГОСТ 30852.0.

4.2.7	Требования к комплектности

4.2.7.1	Перечень и число прилагаемых присоединительных деталей и приспособлений, запасных частей и принадлежностей должны быть установлены в ТД на ТСПАВ конкретных типов.

4.2.7.2	К ТСПАВ должна прилагаться эксплуатационная документация, содержащая необходимое количество технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации с указанием объема и рекомендуемой периодичности технического обслуживания.

4.2.7.3	Комплект поставки ТСПАВ должен обеспечивать их монтаж без применения нестандартного оборудования и нестандартных инструментов. В случае необходимости применения нестандартных инструментов, они должны входить в комплект поставки.

В комплект поставки ТСПАВ, взаимодействующих с ППКП (ППУ) по радиоканальной линии связи, должны входить автономные источники питания.

4.2.8	Требования к упаковке

4.2.8.1	ТСПАВ должны быть упакованы в индивидуальную или групповую упаковку.

4.2.8.2	Упаковка должна обеспечивать сохранность ТСПАВ при транспортировании и хранении.

4.2.8.3	Требования к упаковке должны быть указаны в ТД на ТСПАВ конкретных типов.

4.2.9	Требования безопасности

4.2.9.1	ТСПАВ должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы они не представляли пожарной опасности.

4.2.9.2	При нормальной работе и работе ТСПАВ в условиях неисправности ни один из элементов конструкции не должен иметь температуру выше допустимых значений, установленных ГОСТ IEC 60065 (подраздел 4.3).

4.2.9.3	ТСПАВ должны соответствовать требованиям электробезопасности и обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже и регламентных работах и соответствовать [1], ГОСТ 12.2.007.0.

4.2.9.4	ТСПАВ, предназначенные для установки во взрывоопасных зонах, должны соответствовать требованиям нормативных документов по взрывозащите.

4.3 Общие требования к испытаниям

4.3.1	ТСПАВ в процессе постановки на производство должны проходить приемочные, квалификационные испытания и испытания на надежность. ТСПАВ в процессе серийного производства должны подвергаться следующим видам испытаний:

-	приемо-сдаточные;

-	периодические;

-	типовые;

-	испытания по подтверждению соответствия ТСПАВ требованиям технических регламентов.

4.3.2	Объем и методы приемо-сдаточных и периодических испытаний определяются предприятием-изготовителем и устанавливаются в ТД на ТСПАВ конкретных типов.

4.3.3	Типовые испытания проводят при введении изменений в электрическую принципиальную схему или конструкцию ТСПАВ, изменении технологических процессов при производстве, а также при смене контрагентных организаций, поставляющих компоненты для производства ТСПАВ, влияющие на технические параметры, установленные данным стандартом. Объем и методы типовых испытаний определяются предприятием-изготовителем. Предприятие-изготовитель должно уведомить орган по сертификации, выдавший сертификат, о внесенных изменениях.

4.3.4	Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна превышать 10 %, если иные требования не установлены в конкретном пункте методов испытаний настоящего стандарта.

4.3.5	Соединение ТСПАВ с ППКП (ППУ) или прибором, его заменяющим, должно быть произведено в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

4.3.6	Испытания проводят в нормальных климатических условиях:

-	температура от 15 °С до 35 °С;

-	относительная влажность не более 80 %;

-	атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

4.3.7	Значения параметров питания, подаваемого на ТСПАВ, должны быть номинальными или выбираться из диапазона, указанного предприятием-изготовителем, если иные требования не приведены в конкретном пункте методов испытаний.

При проведении испытаний по показателям назначения ТСПАВ должны быть установлены в нормальном рабочем положении, которое должно быть указано в ТД предприятия-изготовителя. Если в ТД указано несколько способов установки, то испытательной лабораторией выбирается наиболее неблагоприятный способ установки для данного испытания.

4.3.8	Испытательное оборудование и средства измерения, применяемые при испытаниях ТСПАВ, должны быть поверены или аттестованы в установленном порядке.

4.3.9	Методы испытаний ТСПАВ на соответствие требованиям назначения, а также критерии оценки результатов испытаний изложены в соответствующих разделах настоящего стандарта.

4.3.10	Если в ТД на ТСПАВ конкретного типа установлены более жесткие параметры воздействий, чем регламентируемые настоящим стандартом, то испытания проводят в соответствии с параметрами воздействий, установленными в ТД.

4.4 Методы испытаний

4.4.1	Устойчивость к изменению напряжения питания (см. 4.2.1.8)

В одинаковых условиях определяют характеристики назначения ТСПАВ, указанные в технических требованиях к ТСПАВ конкретных типов, при максимальном и при минимальном значениях напряжения источника питания, установленных в ТД на ТСПАВ, но не уже диапазона от 0,75 до 1,15 Uном, где Uном – номинальное значение напряжения питания ТСПАВ. Критерии оценки – в соответствии с методами испытаний конкретных типов ТСПАВ.

Для радиоканальных ТСПАВ со встроенным автономным источником питания определяют характеристики назначения ТСПАВ, указанные в технических требованиях к ТСПАВ конкретных типов, при пониженном значении напряжения источника питания, при котором ТСПАВ начинает формировать извещение о неисправности источника питания. Критерии оценки – в соответствии с методами испытаний конкретных типов ТСПАВ.

4.4.2	Проверка параметров радиоканальных ТСПАВ (см. 4.2.1.9, 4.2.1.10)

Проверку передачи информации о неисправности электропитания ТСПАВ, взаимодействующих с ППКП (ППУ) по радиоканальной линии связи, проводят следующим образом.

ТСПАВ подключают к источнику электропитания с номинальным напряжением. Понижают напряжение электропитания ниже минимального значения напряжения питания, установленного в ТД на ТСПАВ конкретного типа. Контролируют время выдачи и отображения на ППКП (ПУ) информации о неисправности электропитания.

ТСПАВ считают выдержавшим испытание, если время с момента возникновения неисправности до отображения на ППКП (ППУ) информации о пониженном электропитании (с учетом алгоритма обработки ППКП (ППУ) сигнала о неисправности) не превышает 400 с.

Проверку передачи сигнала о неисправности при снятии с места крепления проводят следующим образом.

ТСПАВ закрепляют в соответствии с ТД. ТСПАВ должно находится в дежурном режиме работы. ТСПАВ демонтируют с места крепления. Контролируют передачу и отображение на ППКП (ППУ) информации о демонтаже ТСПАВ.

ТСПАВ считают выдержавшими испытания, если время с момента возникновения неисправности до отображения на ППКП (ППУ) информации о снятии ТСПАВ с места крепления (с учетом алгоритма обработки ППКП (ППУ) данного сигнала) не превышает 400 с.

4.4.3	Устойчивость к повышенной температуре (см. 4.2.2.1)

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28200. В процессе испытания ТСПАВ должно находиться в дежурном режиме. Используют следующую степень жесткости:

-	температура, установленная в ТД на ТСПАВ конкретных типов, но не ниже 55 ºС;

-	длительность не менее 2 ч.

В процессе испытания ТСПАВ должно сохранить дежурный режим работы. Дальнейшая процедура испытаний и критерии оценки – в соответствии с методами испытаний конкретных типов ТСПАВ.

4.4.4	Устойчивость к пониженной температуре (см. 4.2.2.2)

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28199. В процессе испытания ТСПАВ должно находиться в дежурном режиме. Используют следующую степень жесткости:

-	температура, установленная в ТД на ТСПАВ конкретных типов, но не выше минус 10 ºС;

-	длительность не менее 2 ч.

В процессе испытания ТСПАВ должно сохранить дежурный режим работы. Дальнейшая процедура испытаний и критерии оценки – в соответствии с методами испытаний конкретных типов ТСПАВ.

4.4.5	Устойчивость к повышенной влажности (см. 4.2.2.3)

4.4.5.1	Постоянный режим

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28201. В процессе испытания ТСПАВ должно находиться в дежурном режиме.

Используют следующую степень жесткости:

-	температура (40 ± 2) °С;

-	относительная влажность (93+2-3) %;

-	продолжительность: не менее 48 ч.

В процессе испытания ТСПАВ должно сохранить дежурный режим работы. Дальнейшая процедура испытаний и критерии оценки – в соответствии с методами испытаний конкретных типов ТСПАВ.

4.4.5.2	Циклический режим

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28216. В процессе испытания ТСПАВ должно находиться в дежурном режиме.

Используют следующую степень жесткости:

-	верхнее значение температуры (40 ± 2) °С;

-	число циклов 2.

В процессе испытания ТСПАВ должно сохранить дежурный режим работы. Дальнейшая процедура испытаний и критерии оценки аналогичны испытаниям на воздействие повышенной влажности (постоянный режим) конкретных типов ТСПАВ.

Допускается не проводить испытание ТСПАВ на устойчивость к воздействию повышенной влажности (циклическое) в рамках испытаний по подтверждению соответствия ТСПАВ требованиям технических регламентов.

4.4.6	Устойчивость к прямому механическому удару (см. 4.2.2.5)

Испытательное оборудование должно соответствовать приложению В. Перед проведением испытания необходимо осмотреть составные части ТСПАВ и убедиться в отсутствии механических повреждений. ТСПАВ должно быть закреплено на стенде в эксплуатационном положении и находиться в дежурном режиме работы.

Используют следующие параметры воздействия:

-	энергия удара (1,9 ± 0,1) Дж;

-	число точек удара 1;

-	скорость движения молотка при ударе (1,500 ± 0,125) м/с.

В процессе испытания ТСПАВ должно сохранить дежурный режим работы. Дальнейшая процедура испытаний и критерии оценки в соответствии с методами испытаний конкретных типов ТСПАВ.

4.4.7	Устойчивость к синусоидальной вибрации (см. 4.2.2.4)

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28203. Перед проведением испытания необходимо осмотреть составные части ТСПАВ и убедиться в отсутствии механических повреждений. В процессе всего испытания ТСПАВ должно находиться в дежурном режиме. При испытании ТСПАВ подвергают воздействию вибрации по трем взаимно перпендикулярным осям, одна из которых перпендикулярна плоскости крепления ТСПАВ.

Используют следующую степень жесткости:

-	частотный диапазон от 10 до 150 Гц;

-	амплитуда ускорения 0,5g;

-	число осей 3;

-	число циклов на ось 1;

-	частота вибрации должна удваиваться за время не менее 60 с.

В процессе испытания ТСПАВ должно сохранить дежурный режим работы. Дальнейшая процедура испытаний и критерии оценки – в соответствии с методами испытаний конкретных типов ТСПАВ.

4.4.8	Электрическая прочность и сопротивление изоляции (см. 4.2.5.6)

Проверку электрической прочности и сопротивления изоляции проводят для ТСПАВ, выполненных в токопроводящем корпусе, и для ТСПАВ, электропитание которых осуществляется по отдельной линии, имеющей гальваническую развязку с сигнальными линиями вне зависимости от материала корпуса. Испытания ТСПАВ проводят в нормальных климатических условиях с использованием генератора, обеспечивающего синусоидальное напряжение частотой от 40 до 60 Гц. Общий провод генератора подсоединяют к клемме защитного заземления ТСПАВ (при ее наличии). Перед проведением испытания провода заземления отсоединяют.

У ТСПАВ, имеющих токопроводящий корпус, испытательное напряжение подают между клеммой защитного заземления (или корпусом в случае отсутствия клеммы заземления) и всеми соединенными вместе остальными клеммами.

У ТСПАВ в токопроводящем корпусе, электропитание которых осуществляется по отдельной линии, имеющей гальваническую развязку с сигнальными линиями, испытательное напряжение последовательно прикладывают между:

-	всеми соединенными вместе клеммами сигнальной линии и всеми соединенными вместе клеммами линии электропитания;

-	клеммой защитного заземления (или корпусом в случае отсутствия клеммы заземления) и всеми соединенными вместе клеммами сигнальной линии;

-	клеммой защитного заземления (или корпусом в случае отсутствия клеммы заземления) и всеми соединенными вместе клеммами линии электропитания.

У ТСПАВ в не токопроводящем корпусе, электропитание которых осуществляется по отдельной линии, имеющей гальваническую развязку с сигнальными линиями, испытательное напряжение прикладывают между соединенными клеммами электропитания и всеми соединенными вместе остальными клеммами.

Испытательное напряжение плавно увеличивают до значения, определяемого по 4.2.5.6, и устанавливают на время (60 ± 5) с, после чего его плавно уменьшают.

ТСПАВ считают выдержавшими испытания, если в процессе их проведения отсутствуют пробой изоляции или возникновение поверхностного разряда.

Измерение сопротивления изоляции проводят мегомметром в нормальных климатических условиях сразу после испытания на прочность изоляции. Сопротивление изоляции измеряют постоянным напряжением от 100 до 250 В, между обозначенными клеммами. Измерение проводят не менее чем через 60 с после приложения напряжения.

ТСПАВ считают выдержавшими испытания, если измеренное сопротивление изоляции свыше 20 МОм.

4.4.9	Электромагнитная совместимость (см. 4.2.3)

Методика и объем проведения испытаний ТСПАВ на устойчивость к воздействию электромагнитных помех и измерение уровня создаваемых ТСПАВ индустриальных радиопомех проводят в соответствии с приложением А.

Дальнейшая процедура испытаний и критерии оценки – в соответствии с методами испытаний конкретных типов ТСПАВ.

4.4.10	Пожарная безопасность (см. 4.2.9.2)

Перед испытанием на пожарную безопасность проводят анализ электрической схемы и конструкции ТСПАВ. В процессе анализа учитывают возможное ограничение мощности, подаваемой на ТСПАВ со стороны источника питания. Испытания не проводят если:

-	подаваемая мощность не более 10 Вт;

-	 проведенный анализ электрической схемы и конструкции ТСПАВ позволяет сделать вывод о том, что ТСПАВ является пожаробезопасным при замыкании или обрыве внешних контактов и внутренней цепи.

В других случаях экспертным путем определяют наиболее опасную возможность нарушения целостности ТСПАВ (короткое замыкание или обрыв внешних и внутренних цепей) и проводят испытания по методике ГОСТ IEC 60065 (подразделы 4.3, 11.2).

4.4.11	Прочность к воздействию климатических и механических факторов (см. 4.2.2.6, 4.2.2.7)

Перед проведением испытания необходимо осмотреть составные части ТСПАВ и убедиться в отсутствии механических повреждений. ТСПАВ помещают в индивидуальную упаковку в соответствии с требованиями ТД.

ТСПАВ в упаковке последовательно подвергают воздействиям пониженной температуры, повышенной температуры, повышенной влажности, многократным механическим ударам.

4.4.11.1	Прочность к воздействию пониженной температуры

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28199. Используют следующую степень жесткости:

-	температура, установленная в ТД на ТСПАВ конкретных типов, но не выше минус 55 ºС;

-	длительность не менее 16 ч.

После выдержки при пониженной температуре ТСПАВ в упаковке выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 12 ч.

4.4.11.2	Прочность к воздействию повышенной температуры

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28200. Используют следующую степень жесткости:

-	температура, установленная в ТД на ТСПАВ конкретных типов, но не ниже 55 ºС;

-	длительность не менее 16 ч.

После выдержки при повышенной температуре ТСПАВ в упаковке выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 12 ч.

4.4.11.3	Прочность к воздействию повышенной влажности

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28201. Используют следующую степень жесткости:

-	температура, (40 ± 2) ºС;

-	относительная влажность (93+2-3) %;

-	длительность не менее 4 суток.

После выдержки при повышенной влажности ТСПАВ в упаковке выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 12 ч.

4.4.11.4	Прочность к воздействию многократных механических ударов

Испытательное оборудование и метод испытания должны соответствовать 
ГОСТ 28215. Используют следующую степень жесткости:

– форма ударного импульса – полусинусоида;

– частота ударов – 60 в мин.;

– продолжительность ударного импульса – 6 мс;

– пиковое ускорение – 40g;

– число осей – 3;

– количество ударов на каждую ось – 1000.

4.4.11.5	После окончания испытаний по 4.4.11.1-4.4.11.4 ТСПАВ распаковывают.

Дальнейшая процедура испытаний и критерии оценки аналогичны испытаниям на устойчивость (прочность) к воздействию синусоидальной вибрации конкретных типов ТСПАВ.

4.4.11.6	При необходимости или при сокращенном объеме испытаний по 4.4.11.1 – 4.4.11.4 испытания по 4.4.11.5 проводят после каждого испытания по 4.4.11.1 – 4.4.11.4.

5 Выносные устройства индикации

5.1 Требования назначения

5.1.1 ВУИ должно обеспечивать дублирование световой индикации режима работы ИП, к которому оно подключено, в соответствии 4.2.1.6. Световая индикация режима выдачи тревожного извещения и извещения о неисправности может сопровождаться звуковой сигнализацией в соответствии с 4.2.1.5.

Примечание – ВУИ не являются средствами оповещения и управления эвакуацией.

5.2 Методы испытаний

5.2.1 Объем и последовательность испытаний должны соответствовать таблице 5.1. Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают шесть ВУИ.

Таблица 5.1 – Программа испытаний ВУИ

| Наименование испытаний | Номер пункта, подпункта | Номер образца ВУИ |
| --- | --- | --- |
|  | Технические требования | Метод испытаний | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Функциональная проверка | 4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 5.1 | 5.2.2 | + | + | + | + | + | + |
| 2 Уровень звукового давления (для ВУИ с встроенной звуковой сигнализацией) | 4.2.1.5 | 5.2.3 | + | + | + | + | + | + |
| 3 Передача информации о неисправности * | 4.2.1.9, 4.2.1.10 | 4.4.2 | - | - | - | + | - | - |
| 4 Изменение напряжения питания. Устойчивость | 4.2.1.8 | 4.4.1, 5.2.4 | + | - | - | - | - | - |
| 5 Сухое тепло. Устойчивость | 4.2.2.1 | 4.4.3, 5.2.5 | - | + | - | - | - | - |
| 6 Холод. Устойчивость | 4.2.2.2 | 4.4.4, 5.2.6 | + | - | - | - | - | - |
| 7 Влажное тепло. Устойчивость | 4.2.2.3 | 4.4.5, 5.2.7 | - | - | - | - | + | - |
| 8 Прямой механический удар. Устойчивость | 4.2.2.5 | 4.4.6, 5.2.8 | - | - | - | - | - | + |
| 9 Синусоидальная вибрация. Устойчивость | 4.2.2.4 | 4.4.7, 5.2.9 | - | + | - | - | - | - |
| 10 Электрическая прочность и сопротивление изоляции | 4.2.5.5 | 4.4.8 | - | - | - | - | + | - |
| 11 Электромагнитная совместимость | 4.2.3 | 4.4.9, 5.2.10 | - | - | + | - | - | - |
| 12 Пожарная безопасность | 4.2.9.2 | 4.4.10 | - | - | - | + | - | - |
| * Испытания проводят с радиоканальными ВУИ Примечание – знак «+» означает, что испытания проводят, знак «-» – испытания не проводят |

5.2.2 Функциональную проверку ВУИ проводят следующим образом.

ВУИ в соответствии с ТД подключают к ИП, установленному в линию связи ППКП, или подключенному к прибору его заменяющему. Последовательно имитируют все режимы работы ИП. Визуально контролируют работоспособность ВУИ.

Если ВУИ имеют звуковую сигнализацию, то ее работоспособность и соответствие характера звукового сигнала в различных режимах работы ИП требованиям ТД на ВУИ конкретных типов контролируют на слух.

ВУИ считают выдержавшим испытания, если оно обеспечивает световую индикацию и звуковую сигнализацию (при ее наличии) режимов работы ИП в соответствии с 4.2.1.6, 5.1.1 и ТД на ВУИ конкретного типа.

5.2.3 Уровень звукового давления, создаваемого звуковой сигнализацией ВУИ, проводят следующим образом.

ВУИ в соответствии с ТД подключают к ИП, установленному в линию связи ППКП, или подключенному к прибору его заменяющему. Измерительный микрофон шумомера и испытуемый ВУИ располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ( 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны ВУИ. Последовательно имитируют все режимы работы ВУИ, при которых ВУИ (в соответствии с ТД) должен обеспечивать звуковую сигнализацию. Измеряют уровень звукового давления, создаваемый ВУИ.

ВУИ считают выдержавшими испытания, если создаваемый им уровень звукового давления удовлетворяет требованиям 4.2.1.5.

5.2.4 Определение устойчивости ВУИ к изменению напряжения питания проводят по методикам испытаний, изложенным в 4.4.1 и 5.2.2 с учетом положений 4.3.7, при минимальном и максимальном (для ВУИ с автономными источниками питания - при минимальном и номинальном напряжении на основном вводе электропитания) значениях напряжения питания.

ВУИ считают выдержавшим испытание, если:

-	при минимальном и максимальном значениях напряжения электропитания не наблюдалось ложного изменения режима работы ВУИ;

-	удовлетворяет критериям 5.2.2.

5.2.5	Определение устойчивости ВУИ к воздействию повышенной температуры проводят следующим образом.

ВУИ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.3. Непосредственно перед окончанием выдержки ВУИ при повышенной температуре проводят испытания по методике 5.2.2. Затем ВУИ во включенном состоянии при дежурном режиме работы ИП выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 5.2.2.

ВУИ считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной температуре не наблюдалось ложного изменения режима работы ВУИ;

-	удовлетворяет критериям 5.2.2 при и после воздействия повышенной температуры.

5.2.6	Определение устойчивости ВУИ к воздействию пониженной температуры проводят следующим образом.

ВУИ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.4. Непосредственно перед окончанием выдержки ВУИ при пониженной температуре проводят испытания по методике 5.2.2. Затем ВУИ во включенном состоянии при дежурном режиме работы ИП выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 5.2.2.

ВУИ считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при пониженной температуре не наблюдалось ложного изменения режима работы ВУИ;

-	удовлетворяет критериям 5.2.2 при и после воздействия пониженной температуры.

5.2.7	Определение устойчивости ВУИ к воздействию повышенной влажности проводят следующим образом.

ВУИ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.5. Непосредственно перед окончанием выдержки ВУИ при повышенной влажности проводят испытания по методике 5.2.2. Затем ВУИ во включенном состоянии при дежурном режиме работы ИП выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 5.2.2.

ВУИ считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной влажности не наблюдалось ложного изменения режима работы ВУИ;

-	удовлетворяет критериям 5.2.2 при и после воздействия повышенной влажности.

5.2.8	Определение устойчивости ВУИ к воздействию прямого механического удара проводят следующим образом.

ВУИ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.6. После окончания испытания ВУИ визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем ВУИ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 5.2.2.

ВУИ считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы ВУИ;

-	отсутствуют механические повреждения;

-	удовлетворяет критериям 5.2.2.

5.2.9	Определение устойчивости ВУИ к воздействию синусоидальной вибрации проводят следующим образом.

ВУИ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.7. После окончания испытания ВУИ визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем ВУИ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 5.2.2.

ВУИ считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы ВУИ;

-	отсутствуют механические повреждения;

-	удовлетворяет критериям 5.2.2.

5.2.10	Определение устойчивости ВУИ к электромагнитным помехам проводят следующим образом.

ВУИ поочередно в дежурном и тревожном режимах работы ИП, к которому ВУИ подключен, подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.9. Затем ВУИ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 5.2.2.

ВУИ считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы ВУИ;

-	удовлетворяет критериям 5.2.2.

6 Устройства дистанционного пуска

6.1 Требования назначения

6.1.1	УДП класса А должны сформировать сигнал на запуск системы противопожарной защиты (активироваться) после выполнения одного из следующих действий:

-	разрушение или разлом хрупкого приводного элемента;

-	смещение неразрушаемого приводного элемента, сопровождающееся изменением внешнего вида УДП.

УДП класса В должны активироваться после выполнения двух действий:

-	обеспечение доступа к приводному элементу посредством разрушения или смещения защитного элемента, выполненного как приводной элемент по классу А;

-	последующая ручная активация приводного элемента.

6.1.2	Неразрушаемый приводной элемент УДП класса А (неразрушаемый защитный элемент УДП класса В) должен выдерживать без смещения усилие до 15 Н. Хрупкий элемент должен выдерживать без разрушения усилие до 25 Н.

Активация УДП класса А (доступ к приводному элементу класса В) должна осуществляться приложением к неразрушаемому приводному элементу (неразрушаемому защитному элементу) усилия более 25 Н, или посредством удара по хрупкому элементу с энергией более 0,29 Дж.

Требования к характеру воздействия на приводной элемент УДП класса В должны быть указаны в ТД на УДП конкретного типа.

6.1.3	Неразрушаемый приводной элемент УДП, к которому было приложено усилие, вызвавшее его смещение, должен фиксироваться. Возврат приводного элемента в исходное положение должен осуществляться только с использованием специального инструмента.

Для УДП, применяемых на промышленных объектах, допускается осуществлять подтверждение активации УДП посредством нарушения опломбирования приводного элемента.

6.1.4	УДП должны оставаться в активированном режиме после прекращения воздействия на приводной элемент.

6.1.5	Для УДП класса А допускается наличие прозрачной крышки, защищающей приводной элемент от случайного воздействия. Для УДП класса В наличие дополнительных защитных элементов не допускается.

6.1.6 УДП должен содержать встроенный оптический индикатор, отображающий различные режимы работы. При невозможности установки оптического индикатора в УДП, последний должен обеспечивать возможность подключения ВУИ. Отсутствие свечения или мигания индикатора УДП (ВУИ) не является индикацией его дежурного режима. Работа индикатора УДП в активированном режиме должна быть отлична от дежурного режима. Активированный режим должен индицироваться красным цветом.

Примечание – Требование к наличию оптического индикатора у УДП, предназначенного для работы во взрывоопасных зонах, рекомендуемое.

6.1.7	Возврат безадресного УДП, взаимодействующего с ППУ, в дежурный режим после его активации должен осуществляться только после снятия питающего напряжения с УДП и возврата в исходное состояние его приводного элемента.

Возврат адресного УДП, взаимодействующего с ППУ, в дежурный режим после его активации допускается осуществлять после возврата в исходное состояние его приводного элемента.

6.2 Требования к конструкции

6.2.1	Лицевая поверхность УДП, установленного на месте эксплуатации в соответствии с инструкцией изготовителя, должна находиться в вертикальном положении.

6.2.2	Внешний вид УДП должен удовлетворять требованиям, указанным в Приложении В. Зона расположения приводного элемента и сам приводной элемент должны быть размещены на лицевой поверхности УДП.

Примечание - Лицевой поверхностью является видимая после монтажа часть корпуса УДП по фронту.

6.2.3	Геометрические параметры УДП должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Геометрические параметры УДП

| Наименование показателя | Обозначение показателя | Размер, предельное отклонение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный | Максимальный |
| Габаритные размеры (длины сторон, диаметр лицевой поверхности) | a1, a2 | 85 мм | 150 мм |
| Допустимое соотношение габаритных размеров (длин сторон лицевой поверхности) | a1/a2 | 0,95 | 1,05 |
| Длины сторон, диаметр зоны расположения приводного элемента ИПР | b1, b2 | 34 мм | 80 % от а1 |
| Отклонение расположения центра зоны приводного элемента от центра лицевой поверхности | c | 0 | 25 % от а1 |
| Длины сторон (диаметр) приводного элемента ИПР | d | 10 % от а1 | 50 % от а1 |

Примечание – Для УДП, выполненных во взрывозащищенном корпусе, геометрические параметры (за исключением габаритных размеров) рекомендуемые.

6.2.4	На УДП должны быть нанесены символы, в зависимости от класса УДП. Вид (изображение) символов в зависимости от класса УДП, размеры и место их расположения должны быть выполнены в соответствии с приложением В.

6.2.5	Цвета элементов УДП должны быть следующие:

-	лицевая поверхность УДП – должна быть желтого цвета - для УДП предназначенных для запуска систем пожаротушения; или оранжевого цвета - для запуска систем противодымной защиты;

-	символы на лицевой поверхности УДП – черные;

-	зона расположения приводного элемента УДП – белая с черными символами, либо черная с белыми символами, приводной элемент УДП – черный, либо белый соответственно.

Допускается конструктивно объединять приводной элемент УДП с зоной расположения приводного элемента. При этом необходимые символы должны быть отображены на приводном элементе.

6.2.6	Исполнение хрупкого элемента должно обеспечивать травмобезопасность при его разрушении.

6.3 Методы испытаний

6.3.1	Объем и последовательность испытаний УДП должны соответствовать таблице 6.2. Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают шесть УДП с необходимым для замены количеством хрупких приводных элементов.

Таблица 6.2 – Программа испытаний УДП

| Наименование испытаний | Номер пункта, подпункта | Номер образца УДП |
| --- | --- | --- |
|  | Технические требования | Метод испытаний | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Конструкция | 6.2.2-6.2.5 | 6.3.2 | + | - | - | - | - | - |
| 2 Работоспособность, оптическая индикация режимов работы | 6.1.2 - 6.1.4, 6.1.6 | 6.3.3 | + | + | + | + | + | + |
| 3 Передача информации о неисправности * | 4.2.1.9, 4.2.1.10 | 4.4.2 | - | - | - | - | + | - |
| 4 Изменение напряжения питания. Устойчивость | 4.2.1.8 | 4.4.1, 6.3.4 | - | - | - | - | + | - |
| 5 Сухое тепло. Устойчивость | 4.2.2.1 | 4.4.3, 6.3.5 | - | - | - | - | - | + |
| 6 Холод. Устойчивость | 4.2.2.2 | 4.4.4, 6.3.6 | - | + | - | - | - | - |
| 7 Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | 4.2.2.3 | 4.4.5, 6.3.7 | - | - | - | - | + | - |
| 8 Прямой механический удар. Устойчивость | 4.2.2.5 | 4.4.6, 6.3.8 | - | - | + | - | - | - |
| 9 Синусоидальная вибрация. Устойчивость | 4.2.2.4 | 4.4.7, 6.3.9 | - | - | - | + | - | - |
| 10 Электрическая прочность и сопротивление изоляции | 4.2.5.5 | 4.4.8 | - | - | - | - | + | - |
| 11 Электромагнитная совместимость | 4.2.3 | 4.4.9, 6.3.10 | - | - | + | - | - | - |
| 12 Пожарная безопасность | 4.2.9.2 | 4.4.10 | + | - | - | - | - | - |
| * Испытания проводят с радиоканальными УДП. Примечание – знак «+» означает, что испытания проводят, знак «-» – испытания не проводят |

6.3.2	Определение соответствия УДП требованиям конструкции проводят следующим образом.

Контролируют геометрические параметры УДП, наличие символов и соответствие цветов требованиям 6.2.2 - 6.2.5.

УДП считают выдержавшим испытание если:

-	приводной элемент расположен на лицевой поверхности, элементы УДП снабжены соответствующими символами;

-	цветовая гамма и размеры элементов УДП и символов соответствуют требованиям 6.2.3 - 6.2.5;

6.3.3	Проверку работоспособности, оптической индикации режимов работы УДП проводят в следующей последовательности.

Перед проведением испытаний визуально определяют наличие светового(ых) индикатора(ов) [или возможность его (их) подключения], индицирующего(их) различные режимы работы УДП.

УДП устанавливают в рабочем положении в дежурном режиме работы с учетом положений 4.3.7. Контролируют индикацию дежурного режима работы оптическим индикатором УДП. К приводному элементу УДП класса А или защитному элементу класса В прикладывают механическое воздействие в направлении его включения. Вид и величина воздействия определяется в зависимости от типа приводного элемента (усилие или удар).

Затем проводят следующие испытания:

6.3.3.1	Если УДП активируется (обеспечивается доступ к приводному элементу) посредством приложения усилия к приводному (защитному) элементу, то к нему на 5 с прикладывают усилие (14,8 ± 0,2) Н.

Если УДП активируется (обеспечивается доступ к приводному элементу) при помощи удара (приводной или защитный элемент хрупкий), то усилие к приводному (защитному) элементу прикладывают через прокладку диаметром (15 ± 1) мм, выполненную из резины, имеющую твердость от 40 до 50 IRHD (международная единица твердости). Усилие прикладывают со скоростью не более 5 Н/с до тех пор, пока его величина не достигнет (22,5 ± 2,5) Н. Через 5 с усилие снимают со скоростью не более 5 Н/с.

УДП считают выдержавшим испытание, если:

-	индикация УДП отображает дежурный режим работы;

-	в процессе испытания он сохранил дежурный режим работы (класс А) или не обеспечен доступ к приводному элементу (класс В).

6.3.3.2	Если УДП активируется (обеспечивается доступ к приводному элементу) посредством приложения усилия к приводному элементу (защитному элементу), то к нему на 15 с прикладывают усилие (25,0 ± 2,5) Н.

Если УДП активируется (обеспечивается доступ к приводному элементу) при помощи удара (приводной или защитный элемент хрупкий), то при помощи устройства, эскиз которого приведен в приложении Г, его подвергают воздействию горизонтально направленной ударной нагрузки. Удар должен быть произведен только один раз в геометрический центр (отклонение не более 5 мм) хрупкого элемента. При этом хрупкий элемент должен быть разрушен (разломан).

УДП считают выдержавшим испытание, если в процессе испытания он перешел в активированный режим (класс А) или обеспечен доступ к приводному элементу УДП (класс В).

6.3.3.3	После окончания испытаний по 6.3.3.2 контролируют сохранение УДП класса А активированного режима. У УДП класса А с неразрушаемым приводным элементом контролируют фиксацию приводного элемента в активированном состоянии и невозможность возврата в исходное состояние без применения специального инструмента. Переводят УДП класса А в дежурный режим.

У УДП класса А с хрупким приводным элементом производят замену приводного элемента.

После окончания испытаний по 6.3.3.2 УДП класса В контролируют обеспечение доступа к приводному элементу. Активируют приводный элемент, контролируют фиксацию приводного элемента в активированном состоянии и невозможность возврата в исходное состояние без применения специального инструмента. У УДП класса В с хрупким защитным элементом производят замену защитного элемента.

6.3.3.4	При переходе УДП в активированный режим контролируют изменение режима работы оптического индикатора.

УДП класса А считают выдержавшим испытание, если после снятия воздействия на приводной элемент УДП сохраняет активированный режим, изменение положения неразрушаемого приводного элемента после воздействия усилия фиксируется, и его возврат в исходное состояние может быть осуществлен только с применением специального инструмента.

УДП класса В считают выдержавшим испытание, если после снятия воздействия на защитный элемент обеспечивается доступ к приводному элементу. После активации приводного элемента ИПР переходит в активированный режим и сохраняет его после снятия усилия на приводной элемент. Неразрушаемый приводной элемент фиксируется и его возврат в исходное состояние может быть осуществлен только с применением специального инструмента.

6.3.3.5	При переходе УДП в активированный режим контролируют изменение режима работы оптического индикатора.

УДП считают выдержавшим испытание, если:

-	конструкция УДП и функционирование оптического индикатора удовлетворяют требованиям 6.1.6;

-	сохранение режима работы оптической индикации удовлетворяет требованиям 6.1.7.

6.3.4	Определение устойчивости УДП к изменению напряжения питания проводят по методикам испытаний, изложенным в 4.4.1 и 6.3.3 с учетом положений 4.3.7, при минимальном и максимальном (для УДП с автономными источниками питания - при минимальном и номинальном напряжении на основном вводе электропитания) значениях напряжения питания.

УДП считают выдержавшим испытание, если:

-	при минимальном и максимальном значениях напряжения электропитания УДП не сформировал ложных сигналов;

-	в процессе испытания оптическая индикация отображает дежурный режим работы, в момент активации УДП оптическая индикация изменяется;

-	удовлетворяет критериям 6.3.3.

6.3.5	Определение устойчивости УДП к воздействию повышенной температуры проводят следующим образом.

УДП подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.3. Перед окончанием испытания активируют УДП и контролируют переход в активированный режим. Затем УДП возвращают в дежурный режим и выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего подвергают испытаниям по методике, изложенной в 6.3.3.

УДП считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной температуре УДП сохраняет дежурный режим работы;

-	перед окончанием выдержки УДП перешел в активированный режим от приложенного воздействия;

-	в процессе испытания оптическая индикация отображает дежурный режим работы, в момент активации УДП оптическая индикация изменяется;

-	удовлетворяет критериям 6.3.3.

6.3.6	Определение устойчивости УДП к воздействию пониженной температуры проводят следующим образом.

УДП подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.4. Перед окончанием испытания активируют УДП и контролируют переход в активированный режим. Затем УДП возвращают в дежурный режим и выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего подвергают испытаниям по методике, изложенной в 6.3.3.

УДП считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при пониженной температуре УДП сохраняет дежурный режим работы;

-	перед окончанием выдержки УДП перешел в активированный режим от приложенного воздействия;

-	в процессе испытания оптическая индикация отображает дежурный режим работы, в момент активации УДП оптическая индикация изменяется;

-	удовлетворяет критериям 6.3.3.

6.3.7	Определение устойчивости УДП к воздействию повышенной влажности проводят следующим образом.

УДП подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.5. Перед окончанием испытания активируют УДП и контролируют переход в активированный режим. Затем УДП возвращают в дежурный режим и выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего подвергают испытаниям по методике, изложенной в 6.3.3.

УДП считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной влажности УДП сохраняет дежурный режим работы;

-	перед окончанием выдержки УДП перешел в активированный режим от приложенного воздействия;

-	в процессе испытания оптическая индикация отображает дежурный режим работы, в момент активации УДП оптическая индикация изменяется;

-	удовлетворяет критериям 6.3.3.

6.3.8	Определение устойчивости УДП к воздействию прямого механического удара проводят следующим образом.

УДП подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.6. После окончания испытания УДП визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем УДП подвергают испытаниям по методике, изложенной в 6.3.3.

УДП считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания УДП не сформировал ложных сигналов;

-	отсутствуют механические повреждения;

-	в процессе испытания оптическая индикация отображает дежурный режим работы, в момент активации УДП оптическая индикация изменяется;

-	удовлетворяет критериям 6.3.3.

6.3.9	Определение устойчивости УДП к воздействию синусоидальной вибрации проводят следующим образом.

УДП подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.7. После окончания испытания УДП визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем УДП подвергают испытаниям по методике, изложенной в 6.3.3.

УДП считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания УДП не сформировал ложных сигналов;

-	отсутствуют механические повреждения;

- в процессе испытания оптическая индикация отображает дежурный режим работы, в момент активации УДП оптическая индикация изменяется;

-	удовлетворяет критериям 6.3.3.

6.3.10	Определение устойчивости УДП к электромагнитным помехам проводят следующим образом.

УДП поочередно в дежурном и активированном режимах работы подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.9. Затем УДП подвергают испытаниям по методике, изложенной в 6.3.3.

УДП считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе испытания УДП не сформировал ложных сигналов;

-	в процессе испытания оптическая индикация отображает дежурный режим работы, в момент активации УДП оптическая индикация изменяется;

-	удовлетворяет критериям 6.3.3.

7 Изоляторы короткого замыкания

7.1 Требования назначения

7.1.1 ИКЗ должны устанавливаться в проводную линию связи и обеспечивать отключение короткозамкнутого участка (активироваться) следующим образом:

-	в радиальной линии связи должен активироваться ИКЗ, расположенный на участке между ППКП (ППУ) и местом возникновения замыкания в максимальной близости к месту замыкания;

-	в кольцевой линии связи при возникновении короткого замыкания между двумя ИКЗ должны активироваться ИКЗ, расположенные по обе стороны от места возникновения короткого замыкания в максимальной близости к нему.

7.1.2	Активация ИКЗ должна сопровождаться получением ППКП (ППУ) информации о неисправности линии связи, не оказывать влияния на возможность взаимодействия ППКП (ППУ) с техническими средствами, функционирующими в линии связи вне отключенного участка и обеспечивать автоматическое включение световой индикации на ИКЗ (для ИКЗ, выполненных в отдельном корпусе).

7.2 Методы испытаний

7.2.1 Объем и последовательность испытаний должны соответствовать таблице 7.1. Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают шесть ИКЗ.

Таблица 7.1 – Программа испытаний ИКЗ

| Наименование испытаний | Номер пункта, подпункта | Номер образца ИКЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Технические требования | Метод испытаний | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Функциональная проверка | 4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 7.1 | 7.2.2 | + | + | + | + | + | + |
| 2 Изменение напряжения питания. Устойчивость | 4.2.1.8 | 4.4.1, 7.2.3 | + | + | - | - | - | - |
| 3 Сухое тепло. Устойчивость | 4.2.2.1 | 4.4.3, 7.2.4 | - | - | + | + | - | - |
| 4 Холод. Устойчивость | 4.2.2.2 | 4.4.4, 7.2.5 | - | - | - | - | + | + |
| 5 Влажное тепло. Устойчивость | 4.2.2.3 | 4.4.5, 7.2.6 | - | - | + | + | - | - |
| 6 Прямой механический удар. Устойчивость | 4.2.2.5 | 4.4.6, 7.2.7 | - | - | - | - | + | + |
| 7 Синусоидальная вибрация. Устойчивость | 4.2.2.4 | 4.4.7, 7.2.8 | + | + | - | - | - | - |
| 8 Электрическая прочность и сопротивление изоляции | 4.2.5.5 | 4.4.8 | - | - | - | - | - | + |
| 9 Электромагнитная совместимость | 4.2.3 | 4.4.9, 7.2.9 | - | - | - | + | - | - |
| 10 Пожарная безопасность | 4.2.9.2 | 4.4.10 | + | - | - | - | - | - |
| Примечание – знак «+» означает, что испытания проводят, знак «-» – испытания не проводят |

Примечание – Если ИКЗ конструктивно объединен с иным техническим средством (извещатель, оповещатель и т.д.), то число образцов для испытаний должно быть не менее шести, а номера образцов устройств, подвергаемых конкретным видам испытаний, могут быть изменены.

7.2.2 Функциональную проверку ИКЗ проводят следующим образом.

Проверка должна проводиться при совместной работе в линии связи двух ИКЗ. В линии связи, кроме ИКЗ, устанавливают технические средства или имитаторы технических средств, предназначенные для работы в данной линии связи (например, адресные ИП). Линию связи условно разбивают на три участка в соответствии с таблицей 7.2. В каждом участке линии связи должно быть установлено хотя бы одно техническое средство.

Таблица 7.2 – Деление линии связи на участки

| Тип линии связи | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кольцевая | ППКП (ПУ) – ИКЗ № 1 | ИКЗ № 1 – ИКЗ № 2 | ИКЗ № 2 – ППКП (ППУ) |
| Радиальная | ППКП (ППУ) – ИКЗ № 1 | ИКЗ № 1 – ИКЗ № 2 | ИКЗ № 2 – оконечное техническое средство |

ППКП (ППУ) и технические средства при испытании выдерживают в дежурном режиме работы не менее 5 мин, после чего последовательно создают короткое замыкание на участке линии связи 2 и 3 (для радиальной линии связи) или на всех участках линии связи (для кольцевой линии связи). При создании замыкания контролируют формирование ППКП (ППУ) сигнала о неисправности линии связи, индикацию активации ИКЗ (для ИКЗ, выполненных в отдельном корпусе) и работоспособность технических средств на всех участках. После каждого опыта восстанавливают целостность линии связи, а ППКП (ППУ) переводят в дежурный режим.

ИКЗ считают выдержавшими испытания, если при создании в линии связи короткого замыкания:

- на ППКП (ППУ) отображается информация о неисправности линии связи;

- при наличии замыкания на каждом участке кольцевой линии связи или на участке 3 радиальной линии связи, технические средства, установленные на других двух участках, сохраняют работоспособность;

- при наличии замыкания на участке 2 радиальной линии связи, технические средства, установленные на участке 1, сохраняют работоспособность;

- ИКЗ, выполненные в отдельном корпусе, обеспечивают световую индикацию активированного состояния.

7.2.3 Определение устойчивости ИКЗ к изменению напряжения питания проводят по методикам испытаний, изложенным в 4.4.1 и 7.2.2 с учетом положений 4.3.7, при минимальном и максимальном (для ИКЗ с автономными источниками питания - при минимальном и номинальном напряжении на основном вводе электропитания) значениях напряжения питания.

ИКЗ считают выдержавшим испытание, если:

-	при минимальном и максимальном значениях напряжения электропитания не наблюдалось ложного изменения режима работы ИКЗ;

-	удовлетворяет критериям 7.2.2.

7.2.4	Определение устойчивости ИКЗ к воздействию повышенной температуры проводят следующим образом.

ИКЗ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.3. Непосредственно перед окончанием выдержки ИКЗ при повышенной температуре проводят испытания по методике 7.2.2. Затем ИКЗ во включенном состоянии в дежурном режиме работы выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 7.2.2.

ИКЗ считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной температуре не наблюдалось ложного изменения режима работы ИКЗ;

-	удовлетворяет критериям 7.2.2 при и после воздействия повышенной температуры.

7.2.5	Определение устойчивости ИКЗ к воздействию пониженной температуры проводят следующим образом.

ИКЗ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.4. Непосредственно перед окончанием выдержки ИКЗ при пониженной температуре проводят испытания по методике 7.2.2. Затем ИКЗ во включенном состоянии в дежурном режиме работы выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 7.2.2.

ИКЗ считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при пониженной температуре не наблюдалось ложного изменения режима работы ИКЗ;

-	удовлетворяет критериям 7.2.2 при и после воздействия пониженной температуры.

7.2.6	Определение устойчивости ИКЗ к воздействию повышенной влажности проводят следующим образом.

ИКЗ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.5. Непосредственно перед окончанием выдержки ИКЗ при повышенной влажности проводят испытания по методике 7.2.2. Затем ИКЗ во включенном состоянии в дежурном режиме работы выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 7.2.2.

ИКЗ считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной влажности не наблюдалось ложного изменения режима работы ИКЗ;

-	удовлетворяет критериям 7.2.2 при и после воздействия повышенной влажности.

7.2.7	Определение устойчивости ИКЗ к воздействию прямого механического удара проводят следующим образом.

ИКЗ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.6. После окончания испытания ИКЗ визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем ИКЗ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 7.2.2.

ИКЗ считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы ИКЗ;

- отсутствуют механические повреждения;

-	удовлетворяет критериям 7.2.2.

7.2.8	Определение устойчивости ИКЗ к воздействию синусоидальной вибрации проводят следующим образом.

ИКЗ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.7. После окончания испытания ИКЗ визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем ИКЗ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 7.2.2.

ИКЗ считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы ИКЗ;

-	отсутствуют механические повреждения;

-	удовлетворяет критериям 7.2.2.

7.2.9	Определение устойчивости ИКЗ к электромагнитным помехам проводят следующим образом.

ИКЗ поочередно в дежурном и активированном режимах работы подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.9. Затем ИКЗ подвергают испытаниям по методике, изложенной в 7.2.2.

ИКЗ считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы ИКЗ;

-	удовлетворяет критериям 7.2.2.

8 Устройства контроля положения запорной арматуры

8.1 Требования назначения

УКПЗА должно обеспечивать контроль положения (состояние «Закрыто», состояние «Открыто», иные состояния (при наличии данной функции)) запорной арматуры (задвижка, дисковый затвор, шаровой кран, клапан и т.д.) в системах противопожарной защиты, а также выдачу информации о ее состоянии на ППУ.

8.2 Методы испытаний

8.2.1 Объем и последовательность испытаний должны соответствовать таблице 8.1. Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают одно УКПЗА.

8.2.2 Функциональную проверку УКПЗА проводят следующим образом.

К УКПЗА в соответствии с ТД подключают запорную арматуру, а само УКПЗА подключают к ППУ, или прибору его заменяющему. Последовательно имитируют все контролируемые УКПЗА состояния запорной арматуры. Контролируют передачу УКПЗА информации о состоянии запорной арматуры на ППУ.

УКПЗА считают выдержавшим испытания, если оно обеспечивает контроль положения запорной арматуры и выдачу информации о ее состоянии на ППУ в соответствии с 8.1.1.

Таблица 8.1 – Программа испытаний УКПЗА

| Наименование испытаний | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
|  | Технические требования | Метод испытаний |
| 1 Функциональная проверка | 4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 8.1 | 8.2.2 |
| 2 Передача информации о неисправности * | 4.2.1.9, 4.2.1.10 | 4.4.2 |
| 3 Изменение напряжения питания. Устойчивость | 4.2.1.8 | 4.4.1, 8.2.3 |
| 4 Сухое тепло. Устойчивость | 4.2.2.1 | 4.4.3, 8.2.4 |
| 5 Холод. Устойчивость | 4.2.2.2 | 4.4.4, 8.2.5 |
| 6 Влажное тепло. Устойчивость | 4.2.2.3 | 4.4.5, 8.2.6 |
| 7 Прямой механический удар. Устойчивость | 4.2.2.5 | 4.4.6, 8.2.7 |
| 8 Синусоидальная вибрация. Устойчивость | 4.2.2.4 | 4.4.7, 8.2.8 |
| 9 Электрическая прочность и сопротивление изоляции | 4.2.5.5 | 4.4.8 |
| 10 Электромагнитная совместимость | 4.2.3 | 4.4.9, 8.2.9 |
| 11 Пожарная безопасность | 4.2.9.2 | 4.4.10 |

8.2.3 Определение устойчивости УКПЗА к изменению напряжения питания проводят по методикам испытаний, изложенным в 4.4.1 и 8.2.2 с учетом положений 4.3.7, при минимальном и максимальном (для УКПЗА с автономными источниками питания - при минимальном и номинальном напряжении на основном вводе электропитания) значениях напряжения питания.

УКПЗА считают выдержавшим испытание, если:

-	при минимальном и максимальном значениях напряжения электропитания не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПЗА;

-	удовлетворяет критериям 8.2.2.

8.2.4	Определение устойчивости УКПЗА к воздействию повышенной температуры проводят следующим образом.

УКПЗА подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.3. Непосредственно перед окончанием выдержки УКПЗА при повышенной температуре проводят испытания по методике 8.2.2. Затем УКПЗА во включенном состоянии выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 8.2.2.

УКПЗА считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной температуре не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПЗА;

-	удовлетворяет критериям 8.2.2 при и после воздействия повышенной температуры.

8.2.5	Определение устойчивости УКПЗА к воздействию пониженной температуры проводят следующим образом.

УКПЗА подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.4. Непосредственно перед окончанием выдержки УКПЗА при пониженной температуре проводят испытания по методике 8.2.2. Затем УКПЗА во включенном состоянии выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 8.2.2.

УКПЗА считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при пониженной температуре не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПЗА;

-	удовлетворяет критериям 8.2.2 при и после воздействия пониженной температуры.

8.2.6	Определение устойчивости УКПЗА к воздействию повышенной влажности проводят следующим образом.

УКПЗА подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.5. Непосредственно перед окончанием выдержки УКПЗА при повышенной влажности проводят испытания по методике 8.2.2. Затем УКПЗА во включенном состоянии выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 8.2.2.

УКПЗА считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной влажности не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПЗА;

-	удовлетворяет критериям 8.2.2 при и после воздействия повышенной влажности.

8.2.7	Определение устойчивости УКПЗА к воздействию прямого механического удара проводят следующим образом.

УКПЗА подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.6. После окончания испытания УКПЗА визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем УКПЗА подвергают испытаниям по методике, изложенной в 8.2.2.

УКПЗА считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПЗА;

-	отсутствуют механические повреждения;

-	удовлетворяет критериям 8.2.2.

8.2.8	Определение устойчивости УКПЗА к воздействию синусоидальной вибрации проводят следующим образом.

УКПЗА подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.7. После окончания испытания УКПЗА визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем УКПЗА подвергают испытаниям по методике, изложенной в 8.2.2.

УКПЗА считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПЗА;

-	отсутствуют механические повреждения;

-	удовлетворяет критериям 8.2.2.

8.2.9	Определение устойчивости УКПЗА к электромагнитным помехам проводят следующим образом.

УКПЗА поочередно во всех контролируемых положениях запорной арматуры, подключенной к УКПЗА, подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.9. Затем УКПЗА подвергают испытаниям по методике, изложенной в 8.2.2.

УКПЗА считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПЗА;

-	удовлетворяет критериям 8.2.2.

9 Устройства контроля положения двери

9.1 Требования назначения

УКПД должно обеспечивать контроль положения (состояние «Закрыто», состояние «Открыто», иные состояния (при наличии данной функции)) двери в системах противопожарной защиты, а также выдачу информации о ее состоянии на ППУ.

9.2 Методы испытаний

9.2.1 Объем и последовательность испытаний должны соответствовать таблице 9.1. Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают одно УКПД.

Таблица 9.1 – Программа испытаний УКПД

| Наименование испытаний | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
|  | Технические требования | Метод испытаний |
| 1 Функциональная проверка | 4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 9.1 | 9.2.2 |
| 2 Передача информации о неисправности * | 4.2.1.9, 4.2.1.10 | 4.4.2 |
| 3 Изменение напряжения питания. Устойчивость | 4.2.1.8 | 4.4.1, 9.2.3 |
| 4 Сухое тепло. Устойчивость | 4.2.2.1 | 4.4.3, 9.2.4 |
| 5 Холод. Устойчивость | 4.2.2.2 | 4.4.4, 9.2.5 |
| 6 Влажное тепло. Устойчивость | 4.2.2.3 | 4.4.5, 9.2.6 |
| 7 Прямой механический удар. Устойчивость | 4.2.2.5 | 4.4.6, 9.2.7 |
| 8 Синусоидальная вибрация. Устойчивость | 4.2.2.4 | 4.4.7, 9.2.8 |
| 9 Электрическая прочность и сопротивление изоляции | 4.2.5.5 | 4.4.8 |
| 10 Электромагнитная совместимость | 4.2.3 | 4.4.9, 9.2.9 |
| 11 Пожарная безопасность | 4.2.9.2 | 4.4.10 |

9.2.2 Функциональную проверку УКПД проводят следующим образом.

К УКПЗА в соответствии с ТД подключают имитатор двери, а само УКПД подключают к ППУ, или прибору его заменяющему. Последовательно имитируют все контролируемые УКПД состояния двери. Контролируют передачу УКПД информации о состоянии двери на ППУ.

УКПД считают выдержавшим испытания, если оно обеспечивает контроль положения двери и выдачу информации о ее состоянии на ППУ в соответствии с 9.1.1.

9.2.3 Определение устойчивости УКПД к изменению напряжения питания проводят по методикам испытаний, изложенным в 4.4.1 и 9.2.2 с учетом положений 4.3.7, при минимальном и максимальном (для УКПД с автономными источниками питания - при минимальном и номинальном напряжении на основном вводе электропитания) значениях напряжения питания.

УКПД считают выдержавшим испытание, если:

-	при минимальном и максимальном значениях напряжения электропитания не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПД;

-	удовлетворяет критериям 9.2.2.

9.2.4	Определение устойчивости УКПД к воздействию повышенной температуры проводят следующим образом.

УКПД подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.3. Непосредственно перед окончанием выдержки УКПД при повышенной температуре проводят испытания по методике 9.2.2. Затем УКПД во включенном состоянии выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 9.2.2.

УКПД считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной температуре не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПД;

-	удовлетворяет критериям 9.2.2 при и после воздействия повышенной температуры.

9.2.5	Определение устойчивости УКПД к воздействию пониженной температуры проводят следующим образом.

УКПД подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.4. Непосредственно перед окончанием выдержки УКПД при пониженной температуре проводят испытания по методике 9.2.2. Затем УКПД во включенном состоянии выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 9.2.2.

УКПД считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при пониженной температуре не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПД;

-	удовлетворяет критериям 9.2.2 при и после воздействия пониженной температуры.

9.2.6	Определение устойчивости УКПД к воздействию повышенной влажности проводят следующим образом.

УКПД подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.5. Непосредственно перед окончанием выдержки УКПД при повышенной влажности проводят испытания по методике 9.2.2. Затем УКПД во включенном состоянии выдерживают в нормальных условиях не менее 2 ч, после чего повторно проводят испытания по методике 9.2.2.

УКПД считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе выдержки при повышенной влажности не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПД;

-	удовлетворяет критериям 9.2.2 при и после воздействия повышенной влажности.

9.2.7	Определение устойчивости УКПД к воздействию прямого механического удара проводят следующим образом.

УКПД подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.6. После окончания испытания УКПД визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем УКПД подвергают испытаниям по методике, изложенной в 9.2.2.

УКПД считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПД;

- отсутствуют механические повреждения;

-	удовлетворяет критериям 9.2.2.

9.2.8	Определение устойчивости УКПД к воздействию синусоидальной вибрации проводят следующим образом.

УКПД подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.7. После окончания испытания УКПД визуально проверяют на отсутствие механических повреждений. Затем УКПД подвергают испытаниям по методике, изложенной в 9.2.2.

УКПД считают выдержавшим испытание если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПД;

- отсутствуют механические повреждения;

-	удовлетворяет критериям 9.2.2.

9.2.9	Определение устойчивости УКПД к электромагнитным помехам проводят следующим образом.

УКПД поочередно во всех контролируемых положениях двери, подключенной к УКПД, подвергают испытаниям по методике, изложенной в 4.4.9. Затем УКПД подвергают испытаниям по методике, изложенной в 9.2.2.

УКПД считают выдержавшим испытание, если:

-	в процессе испытания не наблюдалось ложного изменения режима работы УКПД;

-	удовлетворяет критериям 9.2.2.

### Приложение А
(обязательное)

Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Технические требования. 
Методы испытаний

А.1 Общие положения

А.1.1	Термины и определения, применяемые при регламентировании требований по электромагнитной совместимости к ТСПАВ в соответствии с 
ГОСТ 30804.6.1, ГОСТ 30804.6.2  и ГОСТ 30804.4.2, см. также [2].

А.1.2	ТД на ТСПАВ должна содержать сведения по устойчивости ТСПАВ к воздействию помех и классе условий эксплуатации по ГОСТ 30805.22. При испытаниях ТСПАВ на помехоустойчивость применяют критерии качества функционирования, указанные в таблице А.1.

Таблица А.1 – Критерии качества функционирования

| Критерии качества функционирования | Качество функционирования при испытаниях | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А | Нормальное функционирование с параметрами в соответствии с ТД | – |
| В | Кратковременное нарушение функционирования или ухудшение параметров (не связанных с запуском систем пожаротушения) с последующим восстановлением нормального функционирования без вмешательства оператора | Виды возможных нарушений функционирования, которые рассматриваются как незначи-тельные и допустимые, должны быть указаны в ТД. При этом возможные нарушения функцио-нирования не должны оказывать влияния на приборы и оборудование, связанные с испытуемым техническим средством. Восстановление нормального функционирования должно быть обеспечено без вмешательства оператора |
| С | Нарушение функционирования или ухудшение параметров, требующее для восстановления нормального функционирования вмешательства оператора | Является отрицательным результатом |
| D | Нарушение функционирования или ухудшение параметров, требующее ремонта из-за выхода из строя оборудования или компонентов | Является отрицательным результатом |

А.1.3	В ТД на ТСПАВ должно быть внесено предупреждение пользователю о том, что качество функционирования ТСПАВ не гарантируется, если электромагнитная обстановка в месте установки ТСПАВ не соответствует условиям эксплуатации, указанным в ней. В ТД на ТСПАВ могут быть внесены рекомендации пользователю по защите ТСПАВ для того, чтобы уровни помех не превышали установленных уровней помехоустойчивости.

А.1.4	Испытания ТСПАВ проводят на одном образце. По решению испытательной лаборатории число образцов может быть увеличено.

А.1.5	Степень жесткости по каждому виду воздействия должна соответствовать требованиям ТД на ТСПАВ конкретных типов, но не ниже 2-й по требованиям стандартов на конкретный вид воздействия.

А.2 Технические требования

А.2.1	ТСПАВ, подключаемые к распределительным электрическим сетям переменного тока, должны быть устойчивы к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии (МИП) по ГОСТ IEC 61000–4–5.

А.2.2	ТСПАВ должны быть устойчивы к наносекундным импульсным помехам (НИП) по ГОСТ 30804.4.4.

А.2.3	ТСПАВ, подключаемые к распределительным электрическим сетям переменного тока, должны быть устойчивы к воздействию динамических изменений напряжения электропитания в соответствии с ГОСТ 30804.4.11.

А.2.4	ТСПАВ должны быть устойчивы к электростатическим разрядам. Испытательные напряжения контактного и воздушного электростатических разрядов должны соответствовать ГОСТ 30804.4.2.

А.2.5	ТСПАВ должны быть устойчивы к радиочастотному электромагнитному полю (РЭП) в диапазоне от 80 до 1000 МГц в соответствии с ГОСТ 30804.4.3.

А.2.6	Индустриальные радиопомехи от ТСПАВ должны соответствовать нормам индустриальных радиопомех от оборудования информационных технологий класса Б по ГОСТ 30805.22 (подразделы 5.1, 6.1).

Индустриальные радиопомехи от ТСПАВ могут соответствовать нормам индустриальных радиопомех от оборудования информационных технологий класса А по ГОСТ 30805.22 (подразделы 5.1, 6.1) при приведении в эксплуатационной документации предупреждающей надписи: «Внимание! Настоящее изделие не предназначено для использования в жилых, коммерческих, производственных зонах с малым электропотреблением, при подключении к низковольтным распределительным электрическим цепям (бытовой обстановке), так как может нарушать функционирование других технических средств в результате создаваемых радиопомех».

А.3 Методы испытаний

А.3.1	Испытания следует проводить при нормальных климатических условиях:

-	температуре окружающего воздуха от 15 °С до 35 (С;

-	относительной влажности воздуха от 45 % до 80 %;

-	атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

А.3.2	При проведении испытаний уровень помех в помещении не должен оказывать влияние на результаты испытаний.

А.3.3	При проведении испытаний ТСПАВ должны функционировать в режимах, установленных в ТД. Выбирают режим функционирования с наибольшей восприимчивостью к воздействию помех. ТСПАВ должны быть установлены и подключены к цепям электропитания, ввода–вывода и заземления в соответствии с ТД. Допускается проводить испытания при минимальной конфигурации подключенного оборудования с учетом рекомендаций ГОСТ 30805.22. При отсутствии источников сигналов, необходимых для работы ТСПАВ, они могут быть заменены имитаторами. После проведения испытаний на помехоустойчивость проводят проверки выполнения основной функции или измерения основных параметров в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

А.3.4	Комплектность представленных на испытания ТСПАВ должна обеспечивать возможность всесторонней оценки ТСПАВ.

А.3.5	Испытания на устойчивость к воздействию МИП проводят по 
ГОСТ IEC 61000–4–5. Число импульсов обеих полярностей для портов электропитания переменного тока не менее двух. Временной интервал между импульсами не менее 5 с.

А.3.6	Испытания на устойчивость к НИП проводят по ГОСТ 30804.4.4 для испытаний, проводимых в лаборатории.

А.3.7	Испытания ТСПАВ на устойчивость к воздействию динамических изменений напряжения электропитания проводят по ГОСТ 30804.4.11. Для каждого динамического изменения осуществляют не менее трёх воздействий с интервалом не менее 10 с.

А.3.8	Испытания ТСПАВ на устойчивость к электростатическим разрядам проводят по ГОСТ 30804.4.2. На каждую выбранную точку изделия или пластины связи должно быть произведено не менее 10 разрядов положительной и отрицательной полярностей. Рекомендуемый временной интервал между разрядами 1 с.

А.3.9	Испытания ТСПАВ на устойчивость к РЭП проводят по ГОСТ 30804.4.3.

А.3.10	Измерение индустриальных радиопомех, создаваемых ТСПАВ, проводят по ГОСТ 30805.22. В случае отнесения ТСПАВ к оборудованию информационных технологий класса А, проверяют наличие предупреждающей надписи.

## Приложение Б
(рекомендуемое)

#### Оборудование для проведения испытаний технических средств пожарной автоматики вспомогательных 
на устойчивость к воздействию прямого механического удара

Б.1	Испытательное оборудование (см. рисунок Б.1) состоит из качающегося молотка, включающего в себя прямоугольную головку 12, закрепленную на ручке молотка 10, с ударной поверхностью, скошенной под углом 60°. Молоток зафиксирован в стальной втулке 3, которая свободно вращается на подшипниках 1 на стальном валу 6, зафиксированном в жесткой стальной раме 5. Конструкция жесткой рамы такова, что позволяет смонтированному молотку совершать полный оборот при отсутствии испытуемого ТСПАВ 11.

Головка молотка выполнена из алюминиевого сплава AlCu4SiMg по ГОСТ 4784. Габаритные размеры головки молотка 76×50×94 мм. Ручка молотка выполнена из стальной трубки, внешний диаметр которой (25,0 ± 0,1) мм и толщина стенки (1,6 ± 0,1) мм.

Продольная ось головки молотка находится на расстоянии 305 мм от оси вращения конструкции, эти оси взаимно перпендикулярны. Стальная втулка внешним диаметром 102 мм и длиной 200 мм установлена соосно на фиксированном стальном валу (диаметр стального вала зависит от диаметра используемых подшипников).

Диаметрально противоположно молотку в стальную втулку ввинчены две стальные ручки 7 внешним диаметром 20 мм и длиной 185 мм. На ручки установлен стальной противовес 8 таким образом, что при снятом рабочем грузе 9 вес молотка и вес противовеса сбалансированы. Балансировку проводят путем перемещения противовеса по стальным ручкам. На конце стальной втулки закреплен ворот 4 шириной 12 мм и диаметром 150 мм, выполненный из алюминиевого сплава. На ворот должна быть накручена нить из материала с низким коэффициентом растяжения, один конец которой зафиксирован в вороте. На другом конце нити закрепляют рабочий груз 9. К жесткой раме крепят установочную пластину 2, на которую устанавливают испытуемый ТСПАВ. Размеры элементов испытательного оборудования, на которые не приведен допуск, должны быть выдержаны с погрешностью ±1 мм.

1 – подшипник; 2 – установочная пластина; 3 – втулка; 4 – ворот; 5 – стальная рама; 6 – вал; 7 – ручки; 8 – противовес; 9 – рабочий груз; 10 – ручка молотка; 11 – испытуемый ИП;

12 – головка молотка

Рисунок Б.1

Массу рабочего груза m, кг, необходимую для создания энергии удара 
(1,9 ± 0,1) Дж, вычисляют по формуле

,				         (Б.1)

где Е - энергия удара, Дж;

φ – задаваемый угол (угол, на который отводится молоток от ТСПАВ при ударе), рад;

r – радиус ворота, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

Линейная скорость головки молотка в момент удара должна быть (1,500 ± 0,125) м/с.

Приложение В
(обязательное)

Требования к конструкции устройств дистанционного пуска

В.1	Общие положения

В.1.1	Пример внешнего вида лицевой поверхности УДП с зоной расположения приводного элемента квадратной формы приведен на рисунке В.1а).

В.1.2	Пример внешнего вида лицевой поверхности УДП с зоной расположения приводного элемента прямоугольной формы приведен на рисунке В.1б).

В.1.3	Пример внешнего вида лицевой поверхности УДП с зоной расположения приводного элемента круглой формы приведен на рисунке В.1в).

В.2	Символы и надписи

В.2.1	На лицевую поверхность УДП должна быть нанесена надпись «Пуск пожаротушения», «Пуск противодымной защиты» и т.п., в зависимости от того, для пуска какого типа системы противопожарной защиты предназначено УДП конкретного типа в соответствии с ТД. Надпись следует располагать над зоной расположения приводного элемента (приводным элементом) на центральной оси лицевой поверхности УДП. Возможный вариант внешнего вида надписи и ее габаритные размеры представлены на рисунке В.2 а).

В.2.2	В зоне расположения приводного элемента, выполненного в виде кнопки, должен быть нанесен символ «Стрелки», представленный на рисунке В.2б). Геометрический центр приводного элемента, выполненного в виде кнопки, должен совпадать с геометрическим центром символа, представленного на рисунке В.2б), а также с геометрическим центром зоны расположения приводного элемента.

В зоне расположения приводного элемента, выполненного в виде хрупкого элемента или пластины, должен быть нанесен символ «Стрелки с кругом», представленный на рисунке В.2в). Место расположения символа должно совпадать с точкой приложения усилия на приводной элемент, а также с геометрическим центром зоны расположения приводного элемента.

| а) | б) |
| --- | --- |

в)

1 – лицевая поверхность; 2 – зона расположения приводного элемента

Рисунок В.1

В зоне расположения приводного элемента или на приводном элементе, выполненном в виде рычага, должен быть нанесен символ «Стрелки», представленный на рисунке В.2г) и указывающий направление приложения усилия.

В.2.3	На приводном элементе УДП класса В, или в зоне его расположения, в дополнение к символу «Стрелки» должен быть нанесен символ «Рука». Внешний вид символа и его габаритные размеры представлены на рисунке В.2д).

а)

б)

в)

г)

д)

Рисунок В.2

В.3 Примеры внешнего вида УДП

В.3.1	Примеры внешнего вида УДП класса А представлены 
на рисунках В.3а) и В.3б).

В.3.2	Пример внешнего вида УДП класса В и место расположения символа «Рука» представлен на рисунке В.3в).

а)

б)

в)

1 – место приложения усилия к приводному элементу, совмещенного с зоной расположения приводного элемента; 2 – приводной элемент, выполненный в виде рычага; 3 – место расположения приводного элемента, выполненного в виде кнопки

Рисунок В.3

В.4 Дополнительные символы и надписи

В.4.1	В дополнение к обязательным символам лицевая поверхность УДП может быть снабжена коммерческим логотипом, располагаемым под приводным элементом. Коммерческий логотип следует располагать под приводным элементом. Площадь коммерческого логотипа не должна превышать 5 % площади лицевой поверхности УДП.

В.4.2	В дополнение к обязательным символам приводной элемент или зона приводного элемента УДП могут быть снабжены надписью, поясняющей необходимые действия для активации УДП, например «Нажать здесь». Площадь, занимаемая надписью, не должна превышать 5 % площади приводного элемента (зоны). Надпись следует располагать на расстоянии не более 0,25b (0,25b1) от центральной горизонтальной оси приводного элемента и не касаться обязательных символов приводного элемента (зоны).

### Приложение Г
(рекомендуемое)

Оборудование для испытания устройств дистанционного пуска 
с хрупким элементом на срабатывание

Г.1	Устройство (см. рисунок Г.1) представляет собой маятник, изготовленный из шара диаметром (27 ± 1) мм, выполненного из латуни. В шаре просверлено сквозное отверстие диаметром (1,5 ± 0,2) мм. Масса шара (85 ± 1) г. Шар подвешен на лёгкой тонкой нити, пропущенной через отверстие в нем. При падении шар наносит удар по хрупкому элементу УДП в тот момент, когда нить находится в вертикальном положении. Длина нити (420 ± 10) мм.

Рекомендуется использовать латунь марки типа ЛС63 по ГОСТ 15527.

Испытуемый УДП жестко закрепляют в рабочем положении на опоре при помощи собственных устройств крепления и подключают к ППУ или прибору, его заменяющему, в соответствии с инструкцией изготовителя. УДП должен быть закреплен таким образом, чтобы падающий латунный шар попадал в центр хрупкого элемента УДП (отклонение не более 5 мм).

Латунный шар, подвешенный на нити маятника, которая жестко закреплена на горизонтальной штанге, поднимают на высоту (350 ± 10) мм таким образом, чтобы нить маятника оставалась натянутой. После этого шар отпускают. Шар должен нанести удар по хрупкому элементу только один раз.

1 – горизонтальная штанга; 2 – нить маятника; 3 – латунный шар; 
4 – испытуемый ИП; 5 – опора

Рисунок С.1

Библиография

| [1] | IEC 60364-4-41:2005 | Low voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock (Электроустановки низковольтные Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током) |
| --- | --- | --- |
| [2] | IEC 60050-161:1990 | International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility (Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения) |

________________________________________________________________________

УДК 614.842.4:006.354                                                                          МКС 13.220.20

Ключевые слова: техническое средство пожарной автоматик вспомогательное, выносное устройство индикации, устройство дистанционного пуска, изолятор короткого замыкания, устройство контроля положения запорной арматуры, устройство контроля положения двери.

________________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика:

Заместитель начальника

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
по оперативно-служебной деятельности				В.В. Телеш

Руководитель разработки:

Старший научный сотрудник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России						В.Л. Здор

Исполнители:

Зам начальника отдела

ФГБУ ВНИИПО МЧС России						М.А. Землемеров

Ведущий научный сотрудник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России						А.А. Порошин

Начальник сектора

ФГБУ ВНИИПО МЧС России						И.В. Рыбаков

Научный сотрудник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России						Н.В. Семененко